西安市北石桥（二污一期）污水处理厂

再生水化提标改造和加盖除臭工程

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：西安创业水务有限公司

编制单位：西安创业智慧环境检测有限公司

2022年3月

建设单位法人代表:赵凯

编制单位法人代表:郜于轩

项目负责人:

报告编写人：

建设单位:西安创业水务有限公司     编制单位:西安创业智慧环境检测

（盖章）                        有限公司（盖章）

电话:029-84267981                 电话:029-84416783

传真:029-84267981                 传真:029-84416783

邮编:710086                       邮编:710077

地址:西安市雁塔区昆明路368号     地址:西安市莲湖区大兴西路19号

目录

1、项目概况	1

2、验收依据	3

2.1环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	3

3、项目建设情况	4

3.1项目基本概况	4

3.2项目组成	5

3.3主要原辅材料及能源消耗	13

3.4工艺流程及产污环节	14

3.5项目变动情况	17

4、环境保护设施	19

4.1污染物治理措施	19

4.2其他环境保护设施	37

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	38

5、环评主要结论及批复要求	40

5.1环评影响报告书主要结论	40

5.2审批部门审批决定	44

6、验收执行标准	47

6.1环境质量标准	47

6.2污染物排放标准	47

7、验收监测内容	51

7.1废气监测	51

7.2废水监测	51

7.3噪声监测	51

7.4地表水监测	51

7.5地下水监测	51

7.6固废监测	51

8、质量保证和质量控制	53

8.1验收项目监测分析方法及分析仪器	54

8.2人员资质	58

8.3验收监测质量控制和质量保证措施	59

9、验收监测结果	62

9.1生产工况	62

9.2污染物排放监测结果	62

9.3污染物排放总量核算	75

9.4 环境管理制度落实情况	76

10、验收监测结论	76

10.1环保设施调试运行效果	77

10.2工程建设对环境的影响	79

10.3验收结论	79

10.4建议	79

# 1、项目概况

西安市北石桥（二污一期）污水处理厂厂址位于昆明路368号，经十三路以东，大寨路以北，北石桥村村东。主要服务范围为南二环以南，南三环以内和曲江大道以西，西三环以东区域，规划收水总面积86.38km2。厂区现有污水处理工程总设计处理规模15×104m3/d，该项目厂区建成于1998年5月，厂区原有污水处理核心工艺为DE氧化沟，污泥处理采用重力浓缩+机械脱水工艺。

《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂工程环境影响报告书》由西安市环境保护研究所于1990年5月编制，同年取得了西安市环境保护局的环评审批批复，2010年10月22日取得了环保验收批复（市环批复〔2010〕226号）。2012年西安市北石桥（二污一期）污水处理厂进行了污水处理系统升级改造，新增了以多段AO工艺为核心的生物处理单元，污水处理规模不变，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准后排入皂河，同时采用CYYF全过程除臭工艺对现状沉砂池、初沉池、生物池、污泥浓缩池产生的臭气进行收集去除。2015年8月取得西安市环境保护局关于西安市北石桥（二污一期）污水处理厂（二污）升级改造项目竣工环保验收的批复（市环批复〔2015〕196号），所有项目环保手续齐全。

为了响应《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、《西安市剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》及《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的政策要求，西安创业水务有限公司对西安市北石桥（二污一期）污水处理厂（二污一期）计划实施提标改造和加盖除臭工程项目，2020年10月陕西企科环境技术有限公司编制完成了《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告书》，2020年10月22日该项目取得了西安市生态环境局雁塔分局环评审批批复（市环雁函复〔2020〕89号）。本项目属于技改项目，新增的高效沉淀池及反硝化深床滤池不改变现有厂区主体污水处理工艺流程。该项目由天津市市政工程设计研究院设计，于2020年10月开工建设，2021年4月完工。目前设施调试正常，具备竣工环境保护验收监测条件。

项目已于2018年5月30日取得排污许可证（证书编号：91610131668679180Q002V）。

2021年11月，西安创业水务有限公司委托西安创业智慧环境检测有限公司承担该项目工程竣工环境保护验收监测工作，编写该项目的环境保护验收监测报告。本次主要对西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程项目涉及的废水、废气、噪声及固体废物进行验收监测，根据现场调查及资料查阅，于2021年11月8日至9日进行了竣工验收现场监测并出具监测报告。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等相关规范，编制了《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

## 2.1环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日修改）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修正版）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（7）《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的通知中“到2020年全市城镇污水处理厂出水水质达到地表准IV类水质标准”。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

- 陕西企科环境技术有限公司《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告书》（报批版）（2020年10月）；

- 西安市生态环境局雁塔分局《关于西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告表的批复》（2020年10月30日）。

## 2.4其他相关文件

（1）《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程验收监测报告》；

（2） 建设单位提供的项目其他相关资料。

# 3、项目建设情况

## 3.1项目基本概况

项目名称：北石桥污水处理（二污一期）厂再生水化提标改造和加盖除臭工程；

建设单位：西安创业水务有限公司；

项目规模：本项目厂区现有工程污水处理规模为15万m3/d，污水处理综合变化系数Kz=1.3，本次提标改造维持厂区现有污水处理规模15万m3/d不变，污水处理综合变化系数仍为Kz=1.3，仅对现有多段多级AO池、多段多级AO鼓风机房、DE氧化沟、污泥脱水机房等进行改造，增设填料细格栅；新建高效沉淀池及反硝化深床滤池、臭氧接触池、臭氧制备间、空分制氧间、碳源投加间、加药间、鼓风机房（与DE氧化沟配套）、污泥储池、污泥料仓、变电站；拆除现有加氯加药间、污泥浓缩池、污泥均质池，拆除现有危废暂存间进行重建，同时对现有进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池等进行加盖除臭；

项目性质：技改；

建设地点：厂址位于昆明路以南，经十三路以东，大寨路以北，雁塔区北石桥村村东，项目厂区中心地理位置坐标为：N：34.251331°，E：108.845255°。具体地理位置见附图3-1；

项目占地：8524.07m2（属于原有厂区预留用地，厂外不新增占地）；

项目投资：该项目总投资25229.00万元，环保投资2820.0万元；

服务范围：南二环以南，南三环以内和曲江大道以西，西三环以东区域，规划总面积86.3km2；

占地面积及总平面布置：厂区总占地约255亩。由生产设施、辅助生产设施、行政管理设施组成。厂区分为生产区、生活区，生产区以氧化沟+MBBR、多级AO+MBBR为中心，东侧为生活办公区及辅助工程，西北侧为预处理区，南侧为深度处理区及污泥处理区。生活办公区包括综合办公楼、食堂、浴室等，辅助工程主要包括变电室、仓库和机修间等。预处理区包括粗格栅及提升泵房、细格栅和曝气沉砂池。深度处理区及污泥处理区主要包括高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧接触池、储泥池以及污泥脱水间等。项目平面布置图见附图3-2。

污水处理及污泥处理工艺：本次提标改造后厂区污水处理工艺为：污水→粗格栅及进水泵房→填料细格栅→曝气沉砂池→多段多级AO+MBBR（多段多级AO池改造）→底部曝气DE氧化沟+MBBR（DE氧化沟改造）→终沉池→微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池→臭氧接触池+接触消毒池+巴氏计量槽→尾水排放。污泥处理工艺为：污泥浓缩、脱水，出厂污泥含水率不大于80%。

排水执行标准：出水水质TN执行西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖出臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的通知中准Ⅳ类水质标准；TP、SS、COD、BOD5、NH3-N执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1污水处理厂水污染物排放浓度限值；

排污口设置：西侧排入皂河。

图3-1   北石桥污水处理（二污一期）厂地理位置图

## 图3-2   北石桥污水处理（二污一期）厂平面布置图

## 3.2项目组成

本技改项目具体实施内容如下：

（1）改造

对现有多段多级AO生物池（缺氧区增加搅拌器，缺氧、好氧区增加MBBR填料及填料配套系统）、多段多级AO鼓风机房、DE氧化沟（表面转刷曝气改为底部膜片式曝气器曝气，增加搅拌器，MBBR填料及填料配套系统）、污泥脱水机房进行改造；增加填料细格栅。

（2）新建

高效沉淀池及反硝化深床滤池、臭氧接触池、臭氧发生间、空分制氧间、碳源投加间、加药间、鼓风机房（与DE氧化沟配套）、污泥储池、污泥料仓、变电站。

（3）拆除

拆除加氯加药间、污泥浓缩池、污泥均质池、危废暂存间，计划总拆除建筑面积1196.28m2。

（4）加盖除臭

对现状进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封或加盖处理，新建臭气收集管路系统及3套生物除臭设备。

本项目具体工程内容见表 3-1，主要建（构）筑物见表 3-2，加盖密封形式见表3-3，主要设备见表 3-4。

表 3-1   本项目主要工程内容一览表

| 项目名称 | 环评主要建设容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 细格栅间与曝气沉砂池 | 将现有7座回转式细格栅更换为内进流式平板细格栅，栅条间距3mm | 更换回转式细格栅为内进流式平板细格栅 | 与环评一致 |
|  | 多段多级（AAO）生物池 | 改造多段多级（AAO）生物池 ，对生物池进行加盖，多段多级（AAO）生物池投加填料，设置MBBR区域 | 改造多段多级（AAO）生物池 ，对生物池进行加盖，多段多级（AAO）生物池投加填料，设置MBBR区域 | 与环评一致 |
|  | DE氧化沟 | 改造氧化沟，氧化沟好氧区投加填料，设置MBBR区域，废除转刷曝气，改为底部微孔+辅助穿孔曝气系统，并更换现有推流器 | 改造氧化沟，氧化沟投加填料，设置MBBR区域，采用底部微孔+辅助穿孔曝气系统 | 与环评一致 |
|  | 高效沉淀池 | 与进水提升泵池合建，高效沉淀池分为混凝池、絮凝反应池及沉淀池3部分 | 与进水提升泵池合建，新建高效沉淀池一座 | 与环评一致 |
|  | 反硝化深床滤池 | 与高效沉淀池合建，钢筋混凝土结构，主要分为反硝化深床滤池、清水池、反冲洗废水池及配套反冲洗设施 | 与高效沉淀池合建，新建反硝化深床滤池一座 | 与环评一致 |
|  | 臭氧接触池 | 新建一座，L×B×H=43m×27.9m×8.95m，内设曝气盘360个，尾气破坏装置3台 | 新建臭氧接触池一座 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 污泥浓缩池 | 拆除污泥浓缩池 | 拆除污泥浓缩池 | 与环评一致 |
|  | 污泥均质池 | 拆除污泥均质池 | 拆除污泥均质池 | 与环评一致 |
|  | 加氯加药间及氯库 | 拆除加氯加药间及氯库 | 拆除加氯加药间及氯库 | 与环评一致 |
|  | 污泥储池 | 新建一座，将污泥打入脱水机房浓缩机内 | 新建一座，将污泥打入脱水机房浓缩机内 | 与环评一致 |
|  | 鼓风机房 | 新建一座，为氧化沟底部曝气系统供气，改造一座为多段多级AO系统新增1台单级高速离心风机 | 新建一座，为氧化沟底部曝气系统供气，改造一座为多段多级AO系统新增1台单级高速离心风机 | 与环评一致 |
|  | 加药间 | 新建一座，用于PAC、PAM、次氯酸钠的投加 | 新建一座，用于PAC、PAM、次氯酸钠的投加 | 与环评一致 |
|  | 碳源投加间 | 新建一座，用于氧化沟、多段多级AO池及反硝化深床滤池投加碳源 | 新建一座，用于氧化沟、多段多级AO池及反硝化深床滤池投加碳源 | 与环评一致 |
|  | 臭氧发生间 | 新建一座，以空气为氧源制备臭氧，为臭氧氧化池提供所需臭氧 | 新建一座，以空气为氧源制备臭氧，为臭氧氧化池提供所需臭氧 | 与环评一致 |
|  | 空分制氧间（VPSA） | 新建一座，内设罗茨鼓风机+湿式罗茨真空泵一体化机组3台，活塞式氧压机3台，主要为臭氧发生器提供氧气源 | 新建一座，内设罗茨鼓风机+湿式罗茨真空泵一体化机组3台，活塞式氧压机3台，主要为臭氧发生器提供氧气源 | 与环评一致 |
|  | 污泥脱水机房 | 改造污泥脱水机房，增设1台离心脱水机替代原有1台带式压滤机，增加3台污泥浓缩脱水一体机，2台螺旋输送机、2座污泥料仓（单座150m3）、1台干泥泵 | 改造污泥脱水机房，增设4台离心脱水机，原有1台带式压滤机正常使用，增加2台螺旋输送机、2座污泥料仓（单座150m3）、1台干泥泵 | 有变更，3台离心脱水机替代浓缩脱水一体机，原有带式压滤机正常使用 |
| 公用工程 | 给排水、供暖制 | 依托原有给排水、供暖制冷系统 | 依托原有给排水、供暖制冷系统 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 在新建场地范围内新增一处变电站，站内设置2台2500kVA变压器；现状10kV电源进行外线电源改造，调整总进线CT和综保整定；35kV变电站的出线柜进行设备改造，西变电站为现状加药间供电设备拆除 | 在新建场地范围内新增一处变电站，站内设置2台2500kVA变压器；现状10kV电源进行外线电源改造，调整总进线CT和综保整定；35kV变电站的出线柜进行设备改造，西变电站为现状加药间供电设备拆除 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 对现状粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥脱水机房等进行密封或加盖除臭，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放 | 对现状粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥脱水机房等进行密封或加盖除臭，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 食堂废水、生活污水经厂区污水收集管道收集一并排入厂区粗格栅间，再进入厂区污水处理系统处理 | 生活污水以及各构筑物废水，进入处理系统一并处理 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，并采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施 | 选用低噪声设备、基础减振、设备间局部进行吸声处理，噪声大大降低 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 污泥 | 由西安市双力汽车运输有限公司运输至陕西迪隆生态环保科技有限公司进行无害化处置 | 由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行无害化处置 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置 | 垃圾桶分类收集，由西安谦和环保工程有限公司定期清运至环卫部门指定地点处置 | 与环评一致 |
|  |  | 餐饮垃圾 | 委托有资质单位处置 | 委托西安谦和环保工程有限公司处置 | 与环评一致 |
|  |  | 废包装物 | 由厂家回收处置 | 由厂家回收处置 | 与环评一致 |
|  |  | 在线监测装置废液 | 委托有资质单位处置 | 委托陕西水发环境有限公司处置 | 与环评一致 |
|  |  | 废UV灯管 | 委托有资质单位处置 | 委托陕西水发环境有限公司处置 | 与环评一致 |
|  |  | 废机油、含油废弃物 | 暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 暂存于厂区危废暂存间，定期交由陕西水发环境有限公司处置 | 与环评一致 |

表 3-2   本项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 规格尺寸 | 结构 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高效沉淀池 | 混凝池2格，单格有效容积78m3；絮凝反应池4格，单格有效容积628m3；沉淀池4格，单池尺寸14m×14m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 02 | 反硝化深床滤池 | 反硝化深床滤池10格，单池过滤面积100m2；清水池容积1000m3；反冲洗废水池容积570m3 | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 03 | 臭氧接触池 | L×B×H=43m×27.9m× 8.95m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 04 | 鼓风机房 | / | 框架结构 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 05 | 污泥储池 | 811m3 | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 06 | 加药间 | L×B×H=21.35m×10.6m×7m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 07 | 碳源投加间 | L×B×H=19.35m×9.9m×6.6m | 钢筋混凝土 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 08 | 臭氧发生间 | / | 框架结构 | 座 | 1 | 与环评一致 |
| 09 | 空分制氧间（VPSA） | L×B×H=22.2m×13.5m×6.5m | 框架结构 | 座 | 1 | 与环评一致 |

表 3-3   加盖密封形式

| 序号 | 构筑物 | 跨度 | 长度 | 数量 | 加盖面积（m2） | 加盖形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 15 | 17 | 1 | 255 | 不锈钢骨架+PC耐力板 | 整体遮罩，与环评一致 |
| 2 | 单管进水井 | 4.6 | 26 | 1 | 119.6 | 玻璃钢盖板 | 整体遮罩，与环评一致 |
| 3 | 曝气沉砂池 | 12.3 | 58.8 | 1 | 723.24 | 反吊膜 | 加盖材料变更 |
| 4 | 厌氧池 | 14.3 | 54.5 | 1 | 779.35 | 不锈钢骨架+PC耐力板 | 整体遮罩，与环评一致 |
| 5 | 多段多级 AO池 | 5.4 | 89.65 | 4 | 1936.44 | 玻璃钢盖板 | 与环评一致 |
|  |  | 8.5 | 89.65 | 4 | 3048.1 | 玻璃钢盖板 | 与环评一致 |
| 6 | DE氧化沟 | 11 | 116.5 | 12 | 15378 | 不锈钢骨架+玻璃钢盖板 | 与环评一致 |
| 7 | 厌氧选择池 | 12 | 24 | 1 | 216 | 不锈钢骨架+玻璃钢盖板 | 材料变更 |
| 8 | 化学除磷池 | 3.5 | 10.6 | 1 | 37.1 | 玻璃钢盖板 | 与环评一致 |

表 3-4   主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鼓风机房 |
| 1 | 空气悬浮鼓风机 | Q=220m3/min,P=55kPa,P=255kW | 成品 | 套 | 4 | 与环评一致 |
| 2 | 轴流风机 | Q=6000m/h,N=0.55KW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 二、碳源投加间 |
| 1 | 搅拌机 | ∅1200mm，P=2.0kW | SS304 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 2 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=1200L/h,H=30m,P=0.55kW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 3 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=800L/h,H=32m,P=0.75kW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 4 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=2000L/h,H=25m,P=1.5kW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 三、高效沉淀池及反硝化深床滤池 |
| 1 | 潜水轴流泵 | Q=2708m3/h，H=7.5m，P=90kW | 成品 | 台 | 4 | 减少2台 |
| 2 | 混合搅拌器 | P=4kW | 成品 | 台 | 8 | 增加6台 |
| 3 | 絮凝搅拌器 | P=11kW | 成品 | 台 | 4 | 减少8台 |
| 4 | 刮泥机 | D=14m,P=0.55kW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 5 | 污泥泵 | Q=82m3/h，H=15m，P=5.5kW | 成品 | 台 | 12 | 增加7台 |
| 6 | 滤池混合搅拌器 | P=2.2kW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 7 | 反冲洗水泵 | Q=968m3/h，H=10m，P=55kW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 8 | 反冲洗罗茨鼓风机 | Q=4840Nm3/h，P=600mbar， | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 9 | 空压机 | Q=1Nm3/min，H=0.7MPa，P=7.5kW | 成品 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 10 | 反冲洗废水提升泵 | Q=300m3/h，H=5.0m，P=9kW | 成品 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 11 | 反冲洗废水池搅拌器 | P=5kW | 成品 | 台 | 2 | 增加1台 |
| 12 | 放空水提升泵 | Q=310m3/h，H=9m，P=14kW | 成品 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 13 | 回用水提升泵 | Q=300m3/h，H=22m，P=37kW | 成品 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 四、臭氧接触池 |
| 1 | 曝气盘曝气系统 | 曝气盘d150mm,单盘曝气量2.0Nm3/h | 成品 | 个 | 384 | 增加24个 |
| 2 | 尾气破坏装置 | P=12kW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 3 | 臭氧投加系统 | DN50，PN1.0Mpa | SS316L | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 五、加药间 |
| 1 | 隔膜计量泵 | Q=500L/h，H=30m，P=0.75KW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 2 | 卸料泵 | Q=40m3/h，H=15m，P=1.5KW | 成品 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 次氯酸钠储罐 | D=2800x3500mm，有效容积20m3 | PE | 个 | 2 | 与环评一致 |
| 4 | PAM溶药系统 | 制备能力5000L/h，P=2.5KW | 成品 | 套 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 加药单螺杆泵 | Q=2000L/h，H=30m，P=1.5KW | 成品 | 台 | 6 | 与环评一致 |
| 六、臭氧发生间 |
| 1 | 臭氧发生器 | 40kgO3/h 10wt%,P=300kW | 成品 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 2 | 空压机 | 排气量：≥2.5Nm3/min，排气压力：0.7Mpa，功率：15kw，1用1备 | 成品 | 套 | 2 | 与环评一致 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 处理量：≥2.5Nm3/min | 成品 | 套 | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 过滤器组 | 与空压机和冷冻式干燥机配套 | 成品 | 套 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 板式换热器 | 换热功率：≥320kw | SS304 | 套 | 3 | 与环评一致 |
| 6 | 膨胀罐 | / | 成品 | 个 | 3 | 与环评一致 |
| 7 | 循环水泵 | Q=80m3/h，H=21m，P=7.5kW | 成品 | 套 | 3 | 与环评一致 |
| 七、空分制氧间 |
| 1 | 吸附塔 | φ2000mm | Q235B | 台 | 6 | 与环评一致 |
| 2 | 氧气缓冲罐 | 有效容积10m3 | Q235B | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 3 | 排氮消音器 | φ800mm | Q235B | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 4 | 入口缓冲罐 | φ600mm | Q235B | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 5 | 氧气储气罐 | 有效容积2m | Q235B | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 6 | 罗茨鼓风机+湿式罗茨真空泵一体化机组 | 罗茨鼓风机主机：进口气量：≥57m/min，升压：49.0Kpa，湿式罗茨真空泵主机：抽气量：≥83m/min，真空度：-53.3Kpa；电机：双出轴200KW，380V | 成品 | 套 | 3 | 与环评一致 |
| 7 | 氧气压缩机 | 排气量：280Nm/h，0.3Mpa(G)，P=30KW | 铸铁 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 8 | 轴流风机 | Q=6500m3/h，P=2.2kW | 成品 | 套 | 3 | 与环评一致 |
| 9 | 轴流风机 | Q=24000m3/h，P=3kW | 成品 | 套 | 3 | 与环评一致 |
| 八、除臭设备 |
| 1 | 1#生物除臭滤池+光解除臭 | 40000m3/h， 占地24.5m×11.3m | 有机玻璃钢 | 套 | 1 | 与环评一致 |
|  |  |  | 玻璃钢夹砂 |  |  |  |
| 2 | 2#生物除臭滤池+光解除臭 | 55000m3/h 占地62.3m×6.3m | 有机玻璃钢 | 套 | 1 | 与环评一致 |
|  |  |  | 玻璃钢夹砂 |  |  |  |
| 3 | 3#生物除臭滤池+光解除臭 | 35000m3/h 占地20.3m×8.3m | 有机玻璃钢 | 套 | 1 | 与环评一致 |
|  |  |  | 玻璃钢夹砂 |  |  |  |
| 九、污泥储池 |
| 1 | 污泥转子泵 | Q=80m3/h, P=111kW | 铸铁 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 2 | 潜水搅拌器 | P=2.5kW | 铸铁 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=80m3/h, N=3kW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 十、现状鼓风机房 |
| 1 | 单级高速离心鼓风机 | Q=130m3/min,P=68.6kPa, P=200kw | 成品 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 十一、氧化沟 |
| 1 | 生物填料 | 比表面积800m3/m3 | 成品 | m3 | 5180 | 与环评一致 |
| 2 | 潜水推流器 | / | 成品 | 套 | 36 | 与环评一致 |
| 3 | 橡胶膜片式推流器 | 单位曝气量12.16m3/h.m | 成品 | m | 3280 | 与环评一致 |
| 4 | 曝气机 | / | 成品 | 台 | 10 | 与环评一致 |
| 十二、原有多段多级AO |
| 1 | 生物悬浮填料Ⅰ | 比表面积800m3/m3 | 成品 | m3 | 1250 | 与环评一致 |
| 2 | 生物悬浮填料Ⅱ | 比表面积800m3/m3 | 成品 | m3 | 1875 | 与环评一致 |
| 3 | 填料专用搅拌器 | P=5.5KW,n=110rpm | 成品 | 套 | 16 | 与环评一致 |
| 4 | 穿墙泵 | P=1.5KW,H=0.5m | 成品 | 台 | 5 | 与环评一致 |
| 十三、污泥脱水机房 |
| 1 | 污泥浓缩机 | Q=80m3/h,P=75+22kW | 成品 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 2 | 螺旋输送机 | L=24m,P=18.5KW；L=15,P=13KW | 成品 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 3 | 螺旋输送机 | L=9m,P=7.5KW | 成品 | 台 | 3 | 增加3台 |
| 4 | 干泥泵 | Q=20m3/h,P=10bar,N=30kW | 成品 | 台 | 1 | 减少1台 |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表 3-5。

表 3-5   本项目主要材料、辅助材料消耗定额及消耗量

| 序号 | 原辅材料及能源名称 | 现有工程用量（t/a） | 本技改项目新增用量（t/a） | 物料在厂区最大储存量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  |
| 1 | PAC | 50 | 300 | 25 | 外购 |
| 2 | PAM | 24 | 30 | 5 | 外购 |
| 3 | 次氯酸钠（液体） | 600 | 0 | 3 | 外购 |
| 4 | 除磷剂（聚合硫酸铁） | 880 | 0 | 75 | 外购 |
| 5 | 乙酸钠（液体） | 0 | 150 | 10 | 外购 |
| 能源 |
| 序号 | 原辅材料及能源名称 | 现有工程用量 | 本项目新增用量 | 来源 |
| 1 | 电 | 1825万Kw·h/a | 36万Kw·h/a | 当地电网供给 |
| 2 | 水 | 3129.75m3/a | 1471.075m3/a | 自来水管网供给 |
| 3 | 润滑油、机油 | 150kg/a | 20kg/a | 外购 |

## 3.4工艺流程及产污环节

西安市北石桥（二污一期）污水处理厂现有厂区内污水设计规模为15×104m3/d，本次提标改造不改变厂区现有污水处理规模，仅对污水处理设施进行提标改造和加盖除臭。本次污水处理系统提标改造后污水处理工艺：污水→粗格栅及进水泵房→填料细格栅→曝气沉砂池→多段多级AO+MBBR（多段多级AO池改造）→底部曝气DE氧化沟+MBBR（DE氧化沟改造）→终沉池→微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池→臭氧接触池+接触消毒池+巴氏计量槽→尾水排放。污泥处理工艺为：污泥浓缩、脱水，出厂污泥含水率不大于80%，脱水后污泥由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行无害化处置，污泥处置率100%，当脱水后污泥通过车辆运输不及时时，可转输入污泥料仓存储。

本次污水处理系统提标改造后污水处理工艺流程及产污环节见图3-3。

图3-3  西安市北石桥（二污一期）污水处理厂工艺流程及产污环节图

（1）一级预处理工艺流程简述

污水由市政污水管网引入厂区粗格栅站，粗格栅进行初步过滤，筛掉水中夹杂的垃圾、落叶、杂物等，去除粗大的漂浮物后由进入集水池。在经污水提升泵将水提升进入回转式细格栅，细格栅宽1.05m，栅条间隙5mm，去除的漂浮物后进入曝气沉砂池。通过底部曝气方式使污水中有机颗粒经常处于悬浮状态，砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力，砂粒上附着的有机污染物得以去除，在旋流离心力作用下，密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽，而密度较小的有机物随水流向前流动被带到二级生化处理模块。

（2）二级生物处理工艺流程简述

本项目生物处理单元主要采用多段多级AO+MBBR工艺和底部曝气DE氧化沟+MBBR工艺（DE氧化沟改造）处理。污水连续经过多段多级AO+MBBR工艺和底部曝气DE氧化沟+MBBR工艺（DE氧化沟改造）处理，通过微生物作用使污水中COD、BOD5、NH3-N、TN等得到净化后出水进入终沉池，再由污水泵打至三级深度处理系统。由于项目进水TP浓度较高，根据国内外污水处理厂运行经验，高浓度的TP完全依赖生物除磷是有风险的，必须增设化学辅助除磷工艺，项目运营期主要对浓缩池上清液及脱水机房过滤液进行单独化学除磷。

（3）三级深度处理流程简述

污水经多段多级AO+MBBR工艺和底部曝气DE氧化沟+MBBR工艺处理后，进水中可生物降解有机物、SS、氮类污染物和TP已得到了较好的去除，仅剩余溶解性难降解有机物需要被进一步去除。因此出水再进入三级深度处理工序。本项目三级深度处理工艺主要为：微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池→臭氧接触池+接触消毒池+巴氏

①微絮凝过滤滤池

污水在絮凝区通过加絮凝剂、助凝剂等进行进一步絮凝，以进一步去除水中的SS和TP等，再进入过滤区进行泥水分离，微絮凝过滤滤池设中间设废水池一个，经泥水分离的废水经泵提升后进入二沉池。

②高效沉淀池

本项目选用斜管沉淀池作为高效沉淀池，用于进一步进行泥水分离，同时去除污水中的悬浮物。在去除水中悬浮物时需要投加合成絮凝剂和高分子助凝剂。

③反硝化深床滤池

本项目反硝化深床滤池与高效沉淀池合建，反硝化深床滤池在稍作调整后，可以兼有深度脱氮及过滤功能。在冬季反硝化速率降低时，此滤池可兼有把关出水TN的作用。此时深床滤池作为反硝化固定生物膜反应器，采用特殊规格及形状的颗粒介质作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝态氮及悬浮悬浮物很好的去除构筑物。反硝化反应期间，氮气在反应池内聚集，污水被迫在介质空隙中的气泡周围绕行，缩小了介质的表面尺寸，增强了微生物与污水的接触，提高了处理效果。

④臭氧接触池

反硝化深床滤池出水再进入臭氧接触池，通过臭氧直接氧化工艺进一步去除难降解的COD。臭氧直接氧化有两种方式，一种是由O3分子或单个O原子直接参与反应引起，单一的O3直接氧化反应具有选择性，无法彻底降解污水中所有的有机污染物，降解不完全，出水效果不稳定；另一种是由O3分解产生的·OH作为强氧化剂参与完成。·OH是自然界中存在的最强氧化剂，几乎无选择性地和污水中所有的污染物发生反应，将常规氧化剂、臭氧和氯不能氧化分解的有机物，彻底氧化为CO2和H2O。以羟基自由基作为主要氧化剂的氧化过程称为高级氧化技术。O3在催化剂作用下产生了·OH，使污染物的降解变得快速而充分，同时该技术不产生二次污染，去除COD的同时可去除BOD5，臭氧还兼有杀菌的作用。

⑤接触消毒池+巴氏计量槽

污水经深度处理后水质已经得到改善，部分致病细菌和寄生虫卵在臭氧接触池中被杀死，但是仍有少量致病细菌和寄生虫卵灭杀不完全，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)要求，污水处理厂出水必须进行消毒处理。本项目臭氧接触池出水在进入现有的接触消毒池进行进一步消毒，现有接触消毒池上接有次氯酸钠加药管道，通过投加次氯酸钠完成消毒。次氯酸钠消毒工艺具有占地面积小，安全性高，消毒后出水含余氯的特点。

污水处理系统营运期产生剩余污泥通过排泥管道进入污泥浓缩池，污泥经浓缩后通过污泥泵打入脱水机房浓缩机内，通过离心脱水和压滤脱水后，污泥含水率＜80%，直接由有资质公司运输至厂外有资质单位处置。

## 3.5项目变动情况

根据现场核查，对照《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告书》、《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告书》的批复》（市环雁函复〔2020〕89号）等文件要求，项目变化情况如下：

（1）污泥脱水间改造设备变化

环评阶段：本次提标改造在污泥脱水机房内增设1台离心脱水机替代原有1台带式压滤机，增加3台污泥浓缩脱水一体机，2台螺旋输送机、2座污泥料仓（单座150m3）、1台干泥泵等。

验收阶段：脱水设备数量未发生变化，总计新增4台污泥脱水设备，不改变原设计功效，5台螺旋输送机（为满足脱水机房布置所需）、2座污泥料仓（未变），原有1台带式压滤机未拆除，根据调查，现有设备均运行正常，不会对污泥脱水造成影响。

（2）加盖密封形式变化

环评阶段：曝气沉砂池密封形式为不锈钢骨架+PC耐力板，厌氧选择池密封形式为不锈钢骨架+PC耐力板。

验收阶段：经现场二次深化设计，现状桥式吸砂机运行时，吸砂泵支架和撇渣板需在池面随设备往复运行，在全厂不停产的前提下，无法满足原方案中不锈钢骨架+PC耐力板的施工，经深化设计，在不低于原设计标准和使用年限的前提下，改为反吊膜加罩的方式，根据调查，更换密封形式不会对臭气收集处理产生影响。

（3）工艺设备数量变化

环评阶段：高效沉淀池及反硝化深床滤池潜水轴流泵为6台，混合搅拌器为2台，絮凝搅拌器为12台，污泥泵为5台，反冲洗废水池搅拌泵为1台；臭氧接触池曝气盘为360个。

验收阶段：高效沉淀池及反硝化深床滤池潜水轴流泵为4台，混合搅拌器为8台，絮凝搅拌器为4台，污泥泵为12台，反冲洗废水池搅拌泵为2台；臭氧接触池曝气盘为384个。高效沉淀池及反硝化滤池、臭氧接触池为系统功能性供货，在承包商二次深化设计阶段，根据系统运行需求对部分设备的选型进行优化，总处理能力不变，不会对污水处理厂的运行造成影响。

通过项目实际建设情况与环评比较，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，本项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施未发生重大变动，上述变更均不属于重大变更。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理措施

### 4.1.1废水

本项目废水主要是西安南二环以南，南三环以内和曲江大道以西，西三环以东区域所属居民产生的生活污水、污水处理厂厂区生活污水。

西安南二环以南，南三环以内和曲江大道以西，西三环以东区域所属居民产生的生活污水经市政管网进入污水处理厂；污水处理厂厂区生活污水经厂内污水管道系统收集与城市污水共同进入污水处理系统进行处理。

污水处理厂总设计处理规模为15万m3/d，本次提标改造后处理规模仍为15万m3/d，本次提标改造完成后出水水质TN满足西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖出臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的通知中准Ⅳ类水质标准，TP、SS、COD、BOD5、NH3-N满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1污水处理厂水污染物排放浓度限值，然后排入皂河。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-1。

表4-1  本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活 污水 | COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS等 | 皂河 | 连续 排放 | T-W-001 | 生活污水处理系统 | 污水→粗格栅及进水泵房→填料细格栅→曝气沉砂池→多段多级AO+MBBR（多段多级AO池改造）→底部曝气DE氧化沟+MBBR（DE氧化沟改造）→终沉池→微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池→臭氧接触池+接触消毒池+巴氏计量槽→尾水排放 | D-W-001 | 是 | 企业总排口 |

### 4.1.2废水处理环保设施照片

| 污水进水口 | 粗格栅房 |
| --- | --- |
| 粗格栅间 | 提升泵房 |
| 细格栅及曝气沉砂池 | 细格栅间 |
| 砂水分离器 | 多级AO+MBBR |
| 多级AO+MBBR | DE氧化沟+MBBR |
| DE氧化沟+MBBR | DE氧化沟+MBBR |

| 高效沉淀池+反硝化深床滤池 | 高效沉淀池 |
| --- | --- |
| 反硝化深床滤池 | 臭氧发生间 |
| 臭氧发生间 | 臭氧接触池 |
| 加药间 | 次氯酸钠加药区 |
| PAM加药区 | PAC加药区 |
| 接触消毒池 | 污泥脱水间 |

| 污泥脱水机 | 污泥料仓 |
| --- | --- |
| 出水间站房 | 出水间在线设施 |
| 污水排水口 | 公示牌 |

### 4.1.3废气

本项目的大气污染主要是污水预处理及生化处理过程中伴随着微生物、原生动物的新陈代谢将会产生恶臭气体，主要包括 NH3 和 H2S 等。

本次技改对现状进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封或加盖处理，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放。本项目1号生物滤池风量为4万m3/h，2号生物滤池风量为5.5万m3/h，3号生物滤池风量为3.5万m3/h。除臭设施结合现状厂区情况采用就近分散式布置，利于恶臭气体的收集。废气处理设施设有采样口和采样平台。

本项目除臭系统主要包括生物除臭和无极光降解除臭两部分，生物滤池+光解除臭法主要由污染场所密封系统、恶臭气体收集、输送系统和生物滤池、无极光解废气净化设备组成，恶臭气体体处理工艺流程如下：

图4-1  恶臭气体处理工艺流程图

恶臭气体处理工艺简述：恶臭气体经集气管道收集，采用风机将恶臭气体从导入口引入处理装置喷淋加湿区加湿，在该区内完成对恶臭气体中水的吸收、除尘及加湿预处理。未清除的恶臭气体再进入生物滤床过滤区，通过滤层时污染物从气相中转移到生物膜表面，进入生物膜的恶臭成分在微生物的氧化分解下被去除。微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源，用于进一步的繁殖。恶臭气体经生物滤池除臭后再进入无极光解废气净化设备，无极光解废气净化设备主要利用光解作用、微波裂解、光触媒催化降解和活性离子氧化作用对空气中有毒有害气体进行有效地降解，能有效除臭、杀灭细菌，并能将细菌后真菌释放出的毒素分解及无害化处理，同时还具备抗污、净化空气等功能。经无极光解废气净化设备处理后的恶臭气体通过15m排气筒排放。

本项目废气类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-2。

表 4-2   本项目废气类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废气 类别 | 污染物 种类 | 污染物 来源 | 排放 方式 | 污染治理设施 | 排气筒高度与内径尺寸 | 治理设施监测点设置是否符合要求 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 恶臭 气体 | NH3 、 H2S、臭气浓度等 | 粗格栅、 单管进水井、 细格栅、 曝气沉砂池、 化学除磷池、 DE氧化沟、 多级多段AO池、 厌氧池、 厌氧选择池、 污泥脱水泵房、 污泥浓缩池、 污泥储池、 污泥均质池 | 有组织排放、无组织排放 | 1#、2#、3# | 除臭 系统 | 恶臭源密封→恶臭气体收集→风机→布气系统→生物滤池+光解除臭→15m排气筒 | H=15m d=0.1m | 是 | 大气 |

### 4.1.4废气处理环保设施照片

| 多级AO生物池密封 | 多级AO生物池密封 |
| --- | --- |
| DE氧化沟密封 | DE氧化沟密封 |
| 粗格栅密封 | 细格栅及曝气沉砂池密封 |
| 单管出水井密封 | 厌氧池密封 |
| 化学除磷池密封 | 污泥储池密封 |
| 废气收集管道 | 废气收集管道 |
| 1#生物除臭设备 | 1#排气筒及采样平台 |
| 1#生物除臭设备 | 2#排气筒及采样平台 |
| 2#生物除臭设备 | 2#生物除臭设备 |
| 3#生物除臭设备 | 3#生物除臭设备 |
| 3#排气筒及采样平台 |  |

### 4.1.5噪声

本项目噪声源主要有泵类、风机、污泥离心机等高噪音设备，噪声治理措施见表 4-3。

表 4-3   本项目噪声治理措施表

| 序号 | 工艺单元 | 设备名称 | 数量 | 减噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳源投加间 | 搅拌机 | 4 | 基础减振、建筑物隔声 |
|  |  | 乙酸钠投加计量泵 | 10 |  |
| 2 | 氧化沟 | 曝气机 | 10 | 基础减振、地下设置、建筑物隔声 |
| 3 | 多段多级AO池 | 穿墙泵 | 5 | 基础减振、地下设置、建筑物隔声 |
| 4 | 鼓风机房 | 空气悬浮鼓风机 | 4 | 基础减振、建筑物隔声、隔声罩 |
|  |  | 轴流风机 | 4 |  |
|  |  | 单级高速离心鼓风机 | 1 |  |
| 5 | 加药间 | 隔膜计量泵 | 3 | 基础减振、建筑物隔声 |
|  |  | 卸料泵 | 1 |  |
|  |  | 加药单螺杆泵 | 6 |  |
| 6 | 污泥脱水机房 | 污泥浓缩机 | 4 | 基础减振、建筑物隔声 |
|  |  | 螺旋输送机 | 1 |  |
|  |  | 干泥泵 | 2 |  |
| 7 | 污泥储池 | 污泥转子泵 | 4 | 基础减振、建筑物隔声 |
|  |  | 潜水搅拌器 | 2 |  |
|  |  | 污泥切割机 | 4 |  |
| 8 | 高效沉淀池及反硝化深床滤池 | 潜水轴流泵 | 6 | 基础减振、建筑物隔挡、半地下设置 |
|  |  | 搅拌器 | 18 |  |
|  |  | 刮泥机 | 4 |  |
|  |  | 污泥泵 | 5 |  |
|  |  | 滤池混合搅拌器 | 4 |  |
|  |  | 反冲洗水泵 | 3 |  |
|  |  | 反冲洗罗茨鼓风机 | 3 | 基础减振、建筑物隔声、消声器 |
|  |  | 空压机 | 2 |  |
|  |  | 反冲洗废水提升泵 | 2 | 基础减振、地下设置 |
|  |  | 反冲洗废水池搅拌器 | 1 |  |
|  |  | 提升泵 | 3 |  |

本工程采取的降噪措施：

（1）对厂区主要高噪声设备采取隔声降噪措施，若加压泵进出水管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接，以阻隔声桥。

（2）采用低噪声设备，降低噪声源强；定期对所有机械、电器设备进行检修维护，防止设备不正常工作带来污染的增强或产生新的噪声源。

（3）在污水处理区和厂前区之间空地及厂四周建绿化隔离带，绿化带可以控制噪声在声源和保护对象之间空间内的传播，起到吸声和隔声作用。

厂界噪声可满足 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》对应的2类区、4类区标准限值。

### 4.1.6噪声处理环保设施照片

| 泵房置于室内 | 风机置于室内 |
| --- | --- |
| 安装隔声罩 | 安装隔声罩和消声器 |
| 室内装消声材料 | 室内装消声材料 |
| 厂区绿化隔声带 | 厂区绿化隔声带 |

### 4.1.7 固体废物

本项目产生固体废物主要为格栅拦截的栅渣、沉淀池沉砂、污泥及职工生活垃圾、餐饮垃圾、废药剂包装物、废机油等。

（1）格栅拦截的栅渣

本提标改造工程改造前后厂区污水处理设施处理能力不变，现状细格栅原有土建形式不动，主要将现状7座回转式细格栅更换为内进流式平板细格栅，栅条间距调整为3mm，且不对原有粗格栅进行改造，细格栅栅条间距变小，拦截栅渣的能力增大。本项目厂区原有工程格栅拦截的栅渣量约为5.0t/d（1825t/a），格栅拦截的栅渣产生后由西安谦和环保工程有限公司运往指定的垃圾填埋场处置。

（2）沉砂

提标改造工程改造前后污水处理设施处理能力不变，原有沉砂池曝气沉砂池也不进行改造，因此改造前后沉砂量不变，主要是碎石块，泥沙等细小沉淀物。本项目厂区原有工程格栅拦截的栅渣量约为1.0t/d（365t/a），栅渣产生后由西安谦和环保工程有限公司运往指定的垃圾填埋场处置。

（3）污泥

本项目污泥主要产生部位为多段多级AO+MBBR池、DE氧化沟+MBBR、终沉池、微絮凝过滤滤池、高效沉淀池及化学除磷池等。本次技改后厂区多段多级AO+MBBR池、DE氧化沟+MBBR、终沉池、微絮凝过滤滤池及高效沉淀池等污泥产生总量为5189.79m3/d，然后将污泥打入脱水机房浓缩机内进行浓缩，再通过污泥输送管道输送至污泥脱水车间进行脱水，脱水后污泥含水率＜80%，最终脱水后的污泥量为75774t/a，本次技改工程新增污泥量6460.26t/a。脱水后的污泥由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行处置。

（4）药剂废包装物

本项目现有工程药剂废包装物产生量为1.0t/a，本技改项目实施后将新增水处理和污泥处理用的PAC、PAM等化学药剂，将新增废包装物0.2t/a，主要为塑料药剂桶、编织袋等。废药剂包装物产生后收集暂存于一般固废暂存间，定期由药剂厂家回收处置。

（5）生活垃圾

来自于工作人员产生的生活垃圾，本项目定员 55 人，厂区生活垃圾产生总量为32kg/d（11.68t/a）。生活垃圾产生后经垃圾桶分类收集，由西安谦和环保工程有限公司定期清运至环卫部门指定地点处置。

（6）餐饮垃圾

本项目现有工程食堂餐饮垃圾产生量为4.015t/a，本技改项目实施后新增劳动定员9人，餐饮垃圾产生量按照0.2kg/人.d计算，新增餐饮垃圾量为1.8kg/d（0.657t/a），餐饮垃圾经收集后由西安谦和环保工程有限公司运输至指定地点处置。

（7）废机油

本次提标改造项目将新增加泵类等机械设备，泵类会产生废机油。各类新增泵机废机油产生量约0.25t/a，现有工程废机油产生量为0.85t/a，废机油危废代码为HW08(900-214-08)。本次提标改造项目实施后厂区废机油产生总量为1.1t/a。废机油产生后先分类、分区暂存于厂区的危废暂存间，委托陕西水发环境有限公司处置。

（8）在线监测装置废液

本项目污水处理装置运营期在线监测装置会有废液产生，运营期厂区进水水水质依托邓家村污水厂实验室进行监测，本技改项目实施后不增加在线监测装置废液量。

本项目现有工程在线监测装置废液产生量约为0.01t/d（3.65t/a）。在线监测装置废液中含有化学试剂，属于危险废物，危废代码为HW49（900-047-49），产生后采用专用收集桶收集，委托陕西水发环境有限公司处置。

（9）含油废弃物

来自于备维护保养产生的含油废抹布、废手套等含油废弃物产生，属于危险废物，产生量约30kg/a，危废代码为HW49（900-041-49），产生后采用专用收集桶收集，暂存于危废暂存间，委托陕西水发环境有限公司处置。

（10）废UV灯管

本项目运营期采用3套生物滤池+无极光解废气净化设备进行除臭，光解废气净化设备会有废UV灯管产生，本项目废UV灯管产生总量为36根/a，无极光解废气净化设备废UV灯管属于危险废物，危废代码为HW29（900-023-29），产生后暂存于危废暂存间，委托陕西水发环境有限公司处置。本项目厂区固体废物产生及处置情况见表4-4。

表 4-4   本项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 项目固废产生量t/a | 采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 一般工业固废 | 1825 | 收集后由西安谦和环保工程有限公司运往垃圾填埋场处置 |
| 2 | 沉砂 | 一般工业固废 | 365 |  |
| 3 | 污泥 | 一般工业固废 | 75774 | 由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行无害化处置 |
| 4 | 废试剂包装物 | 一般工业固废 | 1.2 | 收集暂存于一般固废暂存间，定期由药剂厂家回收处置 |
| 5 | 废机油 | 危险废物 | 1.1 | 委托陕西水发环境有限公司处置 |
| 6 | 在线监测装置废液 | 危险废物 | 3.65 | 暂存于危废暂存间，委托陕西水发环境有限公司处置 |
| 7 | 含油废弃物 | 危险废物 | 0.03 |  |
| 8 | 废UV灯管 | 危险废物 | 36根/a |  |
| 9 | 生活垃圾 | / | 11.68 | 垃圾桶分类收集，由西安谦和环保工程有限公司运输至指定地点处置 |
| 10 | 餐饮垃圾 | / | 4.672 | 由西安谦和环保工程有限公司运输至指定地点处置 |

### 4.1.8 固体废物处理环保设施照片

| 生活垃圾分类收集 | 储泥池 |
| --- | --- |
| 在线设备废液收集 | 危废暂存间 |
| 危废暂存间 | 危废管理制度 |
| 危废台账 |  |

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范措施

本项目运营期存在3种情况可能出现非正常排放：一是出现设备故障或突然停电导致未处理污水溢出；二是污泥膨胀问题；三是污水管网的渗漏、破裂及次氯酸钠溶液泄漏等。

（1）设备故障及停电导致的污水溢流防治措施

厂区设置进出水水质自动监测装置及报警装置，进、出厂污水截断装置，及时发现水质异常现象。当事故发生时，立即截断污水来源和杜绝事故排放。对进水口的废水流量、pH、COD、NH3-N及总排口尾水排放流量、水温、pH、COD、NH3-N、TP、TN等进行在线监测，一旦发现污水可生化性较低或总排口废水不达标及水位过高立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。此外，泵站与污水处理厂应采用双电路供电，水泵设有备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

（2）污泥膨胀防范措施

正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。

为了防止发生污泥膨胀，首先应加强管理，经常检查废水水质，如好氧池中的溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等，如果发现不正常（如污泥指数突增），就应采取下列措施：一是按照进水的浓度，出水的处理效果，变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；二是严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30min沉降比或好氧池中的污泥浓度进行控制。

（3）污水管网的渗漏、破裂

本项目污水输送管网工程的风险主要是管网渗漏、破裂等事件的发生。管网破裂则会造成大量污水泄漏，造成环境污染，不仅造成水体污染和土地污染，而且影响公共卫生和城镇景观，严重的还会影响交通。管网爆裂则可能造成人员伤害或其它建、构筑物伤害。为了避免造成不必要的损失，本项目采取以下措施防范：

①应选用质量可靠的厂家的产品，在进货时要进行严格的质量检测，在搬运中要小心轻放防止摔碰，管道安装前认真逐根检查，防止使用质量差的管材；

②地基不良的，要进行基础处理，如夯实、换填、设混凝土基础等。管下石块、硬物必须清除干净。岩石地基的，管下须铺0.15m厚的砂垫层；

③各种管材均有耐压规定，要根据计算工作压力选用管件，防止超压使用管件。要有足够的埋深，防止外负荷过大。侧向施工开挖，要防止土体挤压管道，要采用支挡防护措施；

④管道施工应严格按规范要求进行。整个施工过程应进行严格监理。

（4）次氯酸钠的使用及储存管理要求

本项目运营期出水消毒使用的次氯酸钠具有腐蚀性、氧化性、见光见高温易分解，不可燃烧，引起爆炸等特性，在使用及储存过程中应采取以下措施：

①次氯酸钠药剂入库前需要生产部门进行检查，建立出入库台账，应保证次氯酸钠药剂名称、浓度、数量等无差错；

②次氯酸钠溶液应采用密封储罐储存，防止挥发，次氯酸钠溶液应储存在干燥。清洁的库房中，避光、防潮，库房内应设置温湿度计，通风良好，并定期安排人员进行检查；

③仓库中应设置应急泄漏事故池及防火、防爆灯设施；

④建立次氯酸钠使用台账，使用次氯酸钠溶液时应按照安全技术说明书进行，必要时操作人员需佩戴防护用具。

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目设置1个规范化的废水总排口，并设置废水排放口标识牌，在排污口设置了监测计量装置，便于日常监督检查；排污口根据《环境保护图形标志》设置了环境保护标识牌；并对排污口建立管理档案，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。污水处理厂进水口和出水口分别安装一套水污染源在线监测设备，进水口主要设备：COD监测仪1台、氨氮监测仪1台、pH计1台、数采仪2台；出水口主要设备：COD 监测仪1台，氨氮监测仪1台，总磷监测仪1台，总氮监测仪1台，pH计1台、流量计1台、采样器1台、数采仪2台。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资为25229.0万元，其中环保投资2820.0万元，占总投资的11.18%。

本项目环保设施（措施）落实情况核查结果见表4-5。

表4-5   环保设施（措施）落实情况核查表

| 环评要求 （环保设施验收清单） | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治理项目 | 环保设施名称 |  |  |  |
| 废气 | 污水处理过程中产生的恶臭气体 | 采取密封加盖设施，采用生物除臭滤池+光解除臭设施 | 项目必须按《报告书》提出的措施要求和建议，对进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封加盖；新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放。保证恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新、改、扩建标准。 | 对进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封加盖；新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放。排放口均设有采样口和采样平台。 | 已落实 |
|  | 臭氧 | 臭氧发生器尾气处理系统3套 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水，厂区生活污水压滤液 | 氧化沟+多级多段AO工艺 | 项目必须按《报告书》提出的措施要求和建议，使项目运行后自身产生的生活污水由厂区污水管网收集后送入污水处理系统进行处理，尾水排放满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1A标准和“准IV类”标准要求。 | 污水处理厂厂区生活污水经厂内污水管道系统收集与城市污水共同进入污水处理系统进行处理。本次提标改造后厂区污水处理规模不变，仍为150000m3/d，污水处理厂出水排入皂河。 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声等措施 | 项目必须按《报告书》提出的措施要求和建议，采取建筑隔声、减振基础、弹性连接、加装消声器等措施，降低设备噪声对环境的影响。 | 采用低噪声设备，降低噪声源强。设置专门的风机房，同时做减振处理；房内壁贴吸声材料，以降低设备噪声。高噪声设备采取隔声降噪措施，加压泵进出水管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接，以阻隔声桥，建绿化隔离带，起到吸声和隔声作用。 | 已落实 |
| 固体废物 | 污泥、格栅渣，沉砂池沉渣，废机油、含油废抹布 | 由有资质单位处置 | 项目必须按《报告书》提出的措施要求和建议，项目运行后废药品包装物产生后收集暂存于一般固废暂存间，定期由药剂厂家回收处置；职工生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定期交由环卫部门统一清运；废机油、含油废抹布依托厂区原有危废暂存间，分类收集后交由有资质单位处置。 | 格栅的拦截物、沉砂池沉砂物、生活垃圾属于一般固废，格栅的拦截物、沉砂池沉砂物集中收集由西安谦和环保工程有限公司送至生活垃圾填埋场进行处置，员工生活垃圾收集后交市政部门处理；实验室废液和设备维护保养产生的废机油和含油废抹布属于危险固废委托陕西水发环境有限公司处理；废药品包装物产生后由厂家定期回收。污泥脱水后由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行无害化处置。 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |  |  |
|  | 废药品包装物 | 厂家回收处置 |  |  |  |

# 5、环评主要结论及批复要求

## 5.1环评影响报告书主要结论

### 5.1.1项目概况

本项目位于西安市雁塔区（昆明路以南，经十三路以东，大寨路以北，），项目新增占地面积8524.07m2，地理位置中心坐标为（34.251331°N，108.845255°E）。本次提标改造维持厂区现有污水处理规模15万m3/d不变，仅对现状多段多级AO池、多段多级AO鼓风机房、DE氧化沟、污泥脱水机房等进行改造，增设填料细格栅。新建高效沉淀池及反硝化深床滤池、臭氧接触池、臭氧制备间、空分制氧间、碳源投加间、加药间、鼓风机房（与DE氧化沟配套）、污泥储池、污泥料仓、变电站。拆除现有加氯加药间、污泥浓缩池、污泥均质池，同时对现状进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池等进行加盖除臭，本项目总投资25229.00万元。

### 5.1.2环境质量现状评价结论

（1）环境空气

监测结果表明，雁塔区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O390%顺位8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区域。H2S和NH3一次监测值满足《工业企业设计卫生标准》（TG36-1979）标准限值的要求。

（2）地表水环境

本项目排污口上游500m、下游1500m处皂河水质监测指标中，TN、NH3-N不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准Ⅳ类水域标准，TN最大超标倍数为3.97，NH3-N最大超标倍数为5.39，主要超标原因是沿线工业排污及面源污染导致（农田施肥、农村生活排污等）。

（3）地下水

西窑村地下水监测结果中溶解性总固体和总硬度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其他地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。西窑村地下水中溶解性总固体和总硬度超标主要是区域地质原因导致。

（4）声环境

本项目南、西、东边界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，北厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）中的4类标准。

（5）土壤环境

项目所在地土壤现状较好，各项监测因子均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

### 5.1.3施工期环境影响分析结论

本项目施工期对周围环境产生影响的主要是施工扬尘、废水、噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，通过采取适当的污染防治措施后，对环境的影响较小。施工期间对环境产生一定影响，但属短时且可逆，可通过加强管理予以缓解。此外，随着施工期的结束，施工期的环境影响同时消失。

### 5.1.4运营期环境影响分析结论

（1）废气

本技改项目运营期主要大气污染物为恶臭气体。

本次技改计划对现状进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封或加盖处理，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放。根据工程分析，本项目实施后厂区最终无组织恶臭气体H2S排放速率为0.0000997kg/h，排放量为0.00087t/a；NH3排放速率为0.0107kg/h，排放量为0.0937t/a。有组织废气中H2S排放速率为0.0000449kg/h，排放量为0.000393t/a；NH3排放速率为0.00488kg/h，排放量为0.0427t/a。经预测，技改后项目排放的有组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中新、改、扩建项目二级排放标准，无组织NH3和H2S满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，对周围环境影响较小。技改后新增食堂油烟排放量为3.06g/d（0.0011t/a），新增油烟排放浓度约为0.271mg/m3；技改后全厂食堂油烟排放量为0.00618t/a，排放浓度约为1.507mg/m3，新增的食堂油烟废气依托现有油烟净化器处理后达标排放。

（2）废水

本项目提标改造后新增生活污水量为0.252m3/d（91.98m3/a），生活污水依托现有厂区污水管道系统收集，排入粗格栅前进水进入污水处理系统处理后达标排入皂河。

本次提标改造工程实施后污水处理厂出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提标达到出水水质TN满足西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖出臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的通知中准Ⅳ类水质标准；TP、SS、COD、BOD5、NH3-N满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1污水处理厂水污染物排放浓度限值。出水中污染物浓度及排放量均得到降低，将有利于皂河水质改善。

（3）噪声

由运营期噪声预测结果可以看出，项目东，西，南厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，最近的居民点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；运营期各产噪设备采取有效治理措施后，对周围环境影响较小。

（4）固体废物

本项目运营期产生固体废物主要为格栅拦截的栅渣、沉淀池沉砂、污泥及职工生活垃圾、餐饮垃圾、废药剂包装物、废机油等。

1）格栅拦截的栅渣

本提标改造工程改造前后厂区处理污水能力不变，改造前后栅渣量不变，本项目厂区现有工程格栅拦截的栅渣量约为5.0t/d（1825t/a），格栅拦截的栅渣产生后由专门的运输车辆送至就近垃圾填埋场处置。

2）沉砂

沉砂主要为曝气沉砂池产生，主要是碎石块，泥沙等细小沉淀物。本提标改造工程改造前后厂区处理污水能力不变，原有沉砂池曝气沉砂池也不进行改造，因此改造前后沉砂量不变，原有工程沉砂量约为1.0t/d（365t/a），产生后由专门的运输车辆送至垃圾处理厂处置。

3）污泥

本次提标改造工程计划拆除厂区现状污泥浓缩池和污泥均质池，新建污泥储池1座，容积为811m3，停留时间4h。新增4台污泥转子泵和配套切割机，将污泥打入脱水机房浓缩机内进行浓缩，再通过污泥输送管道输送至污泥脱水车间进行脱水，脱水后污泥含水率＜80%，脱水后的污泥由西安市双力汽车运输有限公司运输至陕西迪隆生态环保科技有限公司进行无害化处置，最终脱水后的污泥量为75774t/a，本次技改工程不新增污泥产生量。

4）药剂废包装物

本项目实施后新增废包装物0.2t/a，主要为塑料药剂桶、编织袋等。废药剂包装物产生后收集暂存于一般固废暂存间，定期由药剂厂家回收处置。

5）生活垃圾

本项目实施后新增劳动定员9人，新增生活垃圾量为4.5kg/d（1.6425t/a），生活垃圾产生后经垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6）餐饮垃圾

本项目实施后新增劳动定员9人，新增餐饮垃圾量为1.8kg/d（0.657t/a），餐饮垃圾经收集后委托处置。

7）废机油

本次提标改造项目将新增加泵类等机械设备，泵类会产生废机油。各类新增泵机废机油产生量约0.25t/a，废机油危废代码为HW08(900-214-08)。废机油产生后先分类、分区暂存于厂区的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

（8）在线监测装置废液

本项目污水处理装置运营期在线监测装置会有废液产生，产生量约为0.01t/d（3.65t/a）。在线监测装置废液中含有化学试剂，属于危险废物，危废代码为HW49（900-047-49），产生后采用专用收集桶收集，定期委托有资质单位处置。

（9）含油废弃物

本项目污水处理厂运营期设备检修过程会有含油废抹布、废手套等含油废弃物产生，产生量约为30kg/a，本次技改项目不新增含油废抹布、废手套等含油废弃物产生量。含油废抹布、废手套等属于危险废物，危废代码为HW49（900-041-49），产生后采用专用收集桶收集，定期委托有资质单位处置。

目前本项目厂区危废暂存间已不满足厂区危险废物储存需要，建设单位计划对现有危废暂存间进行拆除后重建，新建的危废暂存间建筑面积25m2，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定建设。

### 5.1.5环评总结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。项目的建设有利于改善区域内水环境和大气环境，在严格执行建设项目环境保护“三同时”制度及本报告提出的污染防治要求前提下，可以做到污染物达标排放。从满足环境质量要求考虑，本项目建设可行。

### 5.1.6建议

（1）严格按照环保“三同时”制度要求建设；

（2）建立完善的运行机制、规范内部管理，提高人员素质、规章制度；建立水质分析中心，定期对进、出口水质进行分析，同时加强管理，防止污泥膨胀、出水水质超标的发生；

（3）施工期现有污水处理设施不减产，同时还应加强运行管理，确保出水水质稳定且满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；

（4）加强运营期环境监测与管理，定期对出水水质、恶臭气体污染物及项目所在地地下水水质进行跟踪监测；

（5）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清，加强危险废物管理，规范危险废物暂存间设置，建立危险废物管理台账及管理制度，执行危险废物转移联单制度，按照环保要求委托有资质单位处置危险废物。

## 5.2审批部门审批决定

西安市生态环境局雁塔分局于2020年10月30日对西安创业水务有限公司西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告表进行了批复。环评批复主要内容摘录如下：

西安创业水务有限公司：

你单位报来的《西安市北石桥(二污一期)污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程环境影响报告表》收恐(以下简称《报告表》).根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合该《报告表》的技术评审会专家意见，我局环评审查委员会对该《报告表》进行了审议，现批复如下：

- 项目概况：西安市北石桥(二污一期)污水处理厂位于昆明路368号，生活污水处理规模为15万吨/日，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅十曝气沉砂池十多级多段生物池+厌氧池+DE氧化沟+终沉池絮凝过滤池十接触消毒池”，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级A标准要求后，排入皂河。

本次提标改造维持厂区现有污水处理规模15万m3/d不变，仅对现状多级多段AO池、多级多段AO鼓风机房、DE氧化沟、污泥脱水机房等进行改造，増设填料细格栅。新增面积8524.07平方米，新建高效沉淀池及反硝化深床滤池、臭氧接触池、臭氧制备间、空分制氧问、碳源投加、加药间、鼓风机房(与DE氧化沟配套)、污泥储池、污泥料仓、变电站拆除现有加加药间、污浓缩池、污泥均质池，同时对现状进水并、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、DE氧化沟、多级多段AO生物池、化学除磷池等进行加盖除臭，项目总投资25229.00万元。改造完成后污水处理厂出水达到地表水“准IV类”水质标准。

- 从环境保护的角度分析，该建设项目在严格落实《报告表》中所提出各项生态保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位《报告表》中所列建设项目拟采取的环境保护措施。

- 在项目设计、建设过程中和投入运行后，建设单位应重点做好以下工作：

- 提标改造后项目规模与原有项目建设规模一致，为处理规模为15万吨/日。本次提标改造后新增的生活污水依托厂区原有污水管网进行收集，统一进入污水处理系统进行处理，改造完成后尾水水质排放行《西省黄河流污水综合排放标准》表1中A标准和地表水“准Ⅳ类”水质标准要求。

- 本次技改计划对现状进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多级多段AO生物池、化学除池、污泥储池、污泥脱水机房等进行密封或加盖处理，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备(生物除臭滤池十光解除臭)，处理后废气通过3个15m排气简排放恶臭排放执行《恶臭污染源排放标准》(GB14554-93)表2中的相关要求。

- 提标改造后新增噪声源主要为鼓风机、水泵、加药系刮泥机等设备运行时产生的噪声必须按照《报告表》中的要求，采取建筑隔声、基础减振、弹性连接、加装消声器等措施，降低噪声对周围环境的影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类(北厂界)标准限值。

- 本次提升改造后，栅渣、沉砂、污泥量不发生变化，新的固体废物主要为少量的废药品包装物、少量生活垃圾及废机油、油废抹布等。废药品包装物产生后收集暂存于一般固废存间，定期由药剂厂家回收处置；职工生活垃圾采用垃桶分类收集，定期交由环卫部门统一清运；废机油、含油废抹布依托厂区原有危废暂存间，分类收集后交由有资质单位处置。

- 本项目新增COD排放量-1095吨/年，NH3-N排放量-191.65吨/年。

- 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设过程中不得随意改变生产工艺和治理措施，经论证确有必要变更的，应向我局中报备案项目工后，你公司必须按规定程序进行竣工环境保护验收，将验收报告报我局备案。

- 本项目《报告表》批复文件有效期为5年，在有数期内未开工建设，本批复文件将自动失效，《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染措施发生重大动的，应当重新报批。

- 项目运营期间，由西安市生态环境保护局雁塔分局监察大队负责对其实施环境保护监督检查和相关违法行为的处罚工作，并将有关情况报我局备案。

# 6、验收执行标准

根据《西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程项目环境影响报告表》、《西安市生态环境局雁塔分局关于西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程项目环境影响报告表的批复》（市环发[2010]298号）中规定的标准作为验收标准。

## 6.1环境质量标准

1、地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。具体标准值见表6-1。

表 6-1   地表水环境质量标准

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | - | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准 |
| 2 | COD | 30 | g/L |  |
| 3 | BOD5 | 6 | mg/L |  |
| 4 | SS | / | mg/L |  |
| 5 | 溶解氧 | 3 | mg/L |  |
| 6 | TP | 0.3 | mg/L |  |
| 7 | TN | 1.5 | mg/L |  |
| 8 | NH3-N | 1.5 | mg/L |  |
| 9 | 石油类 | 0.5 | mg/L |  |
| 10 | 粪大肠菌群数 | 10000 | 个/L |  |

2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准值见表6-2。

表 6-2   地下水质量标准

| 序号 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.50 |  |
| 5 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |  |
| 6 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 |  |
| 7 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |  |
| 8 | 砷 | mg/L | 0.01 |  |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 10 | 钠 | mg/L | 200 |  |
| 11 | 钾 | mg/L | / |  |
| 12 | 钙 | mg/L | / |  |
| 13 | 镁 | mg/L | / |  |
| 14 | 氯化物 | mg/L | 250 |  |
| 15 | 碳酸盐 | mg/L | / |  |
| 16 | 重碳酸盐 | mg/L | / |  |
| 17 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |
| 18 | 镉 | mg/L | 0.005 |  |
| 19 | 铅 | mg/L | 0.01 |  |
| 20 | 铁 | mg/L | 0.3 |  |
| 21 | 锰 | mg/L | 0.10 |  |
| 22 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 23 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3.0 |  |
| 24 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 |  |
| 25 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20.0 |  |
| 26 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.00 |  |

## 6.2污染物排放标准

1、废气

有组织NH3和H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中新、改、扩建项目二级排放标准；无组织NH3和H2S执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准，即油烟允许排放浓度≤2.0mg/m3。具体标准限值见表6-3。

表 6-3   废气排放执行标准

| 排放形式 | 控制项目 | 排放量（kg/h） | 排放 高度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织恶臭气体 | NH3 | 4.9 | 15m | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中新、改、扩建项目二级排放标准 |
|  | H2S | 0.33 |  |  |
|  | 臭气浓度 （无纲量） | 2000 |  |  |
| 无组织恶臭气体 | 控制项目 | 厂界标准（mg/m3） | 标准 |
|  | NH3 | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |
|  | H2S | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 （无纲量） | 20 |  |
|  | 甲烷 | 1（%） |  |
| 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准 |

2、废水

本项目污水处理厂出水排入皂河，最终进入渭河。排水中TN执行西安市人民政府办公厅关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖出臭工程三年行动方案（2018-2020年）》通知中准Ⅳ类标准；TP、SS、COD、BOD5、NH3-N执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1污水处理厂水污染物排放浓度限值。具体标准值见表6-4。

表 6-4   污水排放标准一览表  单位：mg/L

| 指标 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次提标后设计出水水质 （《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018年—2020年）》要求） | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤12 | ≤0.3 | ≤10 |

3、噪声

运营期东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，标准限值见表6-5。

表 6-5   噪声排放标准  单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

4、固体废物

污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中污泥控制标准，标准限值见表6-6。

表 6-6   污泥执行标准

| 重金属 控制项目 | 最高允许含量（mg/Kg干污泥） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 在酸性土壤上（pH<6.5） | 在中性和碱性土壤上（pH≥6.5） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表6，污染物农用时污染物控制标准限值 |
| 总镉 | 5 | 20 |  |
| 总汞 | 5 | 15 |  |
| 总铅 | 300 | 1000 |  |
| 总铬 | 600 | 1000 |  |
| 总砷 | 75 | 75 |  |
| 总镍 | 100 | 200 |  |
| 总锌 | 2000 | 3000 |  |
| 总铜 | 800 | 1500 |  |

# 7、验收监测内容

## 7.1废气监测

（1）有组织废气

监测点位：生物除臭排气筒出口、油烟处理排口。

监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度；油烟。

监测频次：监测两天，每天监测三次；油烟监测一次。

（2）无组织废气

监测点位：在厂界上风向布设1个参照点、下风向设置3个监控点，在厂区内部（厂区生物池）甲烷浓度最高点设置1个甲烷监测点。

监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷。

监测频次：监测两天，每天监测四次。

## 7.2废水监测

监测因子：各监测点位的监测项目详见表7-1。

监测频次：两天，每天4次。

监测点位：进水口、总排放口。

## 7.3噪声监测

监测因子：厂界噪声。

监测频次：两天，每天两次，昼夜各一次。

监测点位：在厂界外1米，厂界东1、厂界东2、厂界西、厂界南、厂界北，敏感点华洲城领誉小区。

## 7.4地表水监测

监测项目：各监测点位的监测项目详见表7-1。

监测频次：监测点位每4h取样一次，每天四次，测2天。

监测点位：地表水监测点位设在总排口上游500m、下游1500m共2个点位。

## 7.5地下水监测

监测项目：各监测点位的监测项目详见表7-1。

监测频次：监测点位取样一次。

监测点位：地下水监测点位设在西窑村地下水水井，共设1个点位。

## 7.6固废监测

监测项目：含水率、pH值、总铬、总镉、总铅、总汞、总砷、总镍、总铜、总锌。

监测频次：每天三次，连续监测2天。

监测点位：污泥脱车间。

本次验收项目监测点位、因子和频次详见表7-1。

表 7-1   监测点位及项目一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 进水口、总排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、氨氮、TN、TP、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞、流量（只测总排口） | 4次/每天，共2天 |
| 废气 | 上风向1个点，下风向3个点 （甲烷测点在生物池） | 氨、甲烷、硫化氢、臭气浓度 | 4次/每天，共2天 |
|  | 1#、2#、3#排气筒出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 3次/每天，共2天 |
| 噪声 | 沿厂界东1、厂界东2、厂界西、厂界南、厂界北、布设5个厂界噪声监测点位，在华洲城领誉小区布设敏感点监测点位 | 厂界噪声 | 昼夜间1次/天，连续2天 |
| 污泥 | 污脱车间污泥 | 含水率、pH、总铬、总镉、总铅、总汞、总砷、总镍、总铜、总锌 | 3次/每天，共2天 |
| 地表水 | 总排口上游500m、下游1500m | pH值、CODcr、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、石油类、氨氮、TN、TP、粪大肠菌群 | 1次/每天，共2天 |
| 地下水 | 西窑村地下水水井 | pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、Cr6+、铅、氟化物、镉、锰、铁、菌落总数 | 1次 |

本次验收项目监测点位图见图7-1。

图 7-1  验收监测点位示意图

## 8、质量保证和质量控制

## 8.1验收项目监测分析方法及分析仪器

表 8-1   验收项目监测分析方法及分析仪器

| 监测项目 | 监测方法/依据 | 检出限 | 分析仪器 (编号)(检定/校准有效日期) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.001mg/L | Z-5000原子吸收光度计 (CYZH/YQ013) (2022.04.16) |
|  | 总铅 |  | 0.01mg/L |  |
|  | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | / | PHBJ-260F便携式pH计 (CYZH/YQ107) (2022.10.18) |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | 2倍 | / |
|  | 粪大肠 菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20MPN/L | SPX-150BⅢ生化培养箱(CYZH/YQ023) (2022.06.03) SPX-150B生化培养箱(CYZH/YQ024) (2022.06.03) |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | SPX-150BⅢ生化培养箱(CYZH/YQ047) (2022.04.15) JPSJ-605F溶解氧测定仪 (CYZH/YQ083) (2022.03.10） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6新世纪紫外可见分光光度计(CYZH/YQ057)(2022.06.06) |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |  |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |  |
|  | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | 0.004mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987 | 0.05mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L | 50mL聚四氟乙烯滴定管(CYZH/YQ079) (2023.06.07) |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989 | 4mg/L | FA2004B电子天平 (CYZH/YQ030) (2022.06.03) 101-2AB电热鼓风干燥箱 (CYZH/YQ104) (2022.11.24) |
|  | 动植物油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光度法HJ637-2018 | 0.06mg/L | OIL 480红外分光测油仪 (CYZH/YQ029) (2022.06.03) |
|  | 石油类 |  | 0.06mg/L |  |
|  | 总砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 0.3μg/L | SK-2003AZ原子荧光光谱仪 (CYZH/YQ014) (2022.06.03) |
|  | 总汞 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 烷基汞 | 甲基汞 | 水质烷基汞的测定 气相色谱法GB/T14204-1993 | 10ng/L | 8860气相色谱仪 (CYZH/YQ143) (2022.06.28) |
|  |  | 乙基汞 |  | 20ng/L |  |
| 废气 | 臭气 浓度* | 空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14567-1993 | / | / |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01mg/m3 | T6新世纪紫外可见分光光度计(CYZH/YQ057)(2022.06.06) |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》（3.1.11.3） 环境空气硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002）第五篇第四章十（三）亚甲蓝分光光度法（B） | 0.01mg/m3 |  |
|  | 甲烷 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 0.06mg/m3 | GC-4000A气相色谱仪(CYZH/YQ016) (2022.06.07) |
|  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）附录A饮食业油烟采样方法及分析方法 GB 18483-2001 | / | OIL480型红外测油仪（CYZH/YQ029）(2022.06.03) 3012H自动烟尘/气测试仪(CYZH/YQ123) (2021.11.22) |
| 噪声 | 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | / | AWA5680型多功能声级计 (CYZH/YQ004)(2022.09.09) AWA6221B型声校准器 (CYZH/YQ077)(2022.09.08) |
| 污泥 | pH值 | 城市污水处理厂污泥检验方法 城市污泥 pH值的测定 电极法CJ/T221-2005（4） | 0.01 （无量纲） | PHS-3E型pH计 (CYZH/YQ049) (2022.06.03) |
|  | 总汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg | SK-2003AZ原子荧光光谱仪(CYZH/YQ014) (2022.06.03) |
|  | 总砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg |  |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 1mg/Kg | Z-5000原子吸收光度计 (CYZH/YQ013)(2022.04.16) |
|  | 锌 |  | 1mg/Kg |  |
|  | 镍 |  | 3mg/Kg |  |
|  | 铬 |  | 4mg/Kg |  |
|  | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.1mg/Kg | AA7020原子吸收光度计 (CYZH/YQ100) (2023.04.15) |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.01mg/Kg |  |
|  | 含水率 | 城市污水处理厂污泥检验方法 城市污泥 含水率的测定 重量法CJ/T221-2005（2） | / | FA2004B电子天平(CYZH/YQ030) (2022.06.03) |
| 地表水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | / | PHBJ-260F便携式pH计 (CYZH/YQ107) (2022.10.18) |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L | T6新世纪紫外可见分光光度计(CYZH/YQ057)(2022.06.06) |
|  | 粪大肠 菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 HJ347.2-2018 | 20MPN/L | SPX-150BⅢ生化培养箱(CYZH/YQ023) (2022.06.03) SPX-150B生化培养箱(CYZH/YQ024) (2022.06.03) |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 4mg/L | 50mL聚四氟乙烯滴定管(CYZH/YQ079)(2023.06.07) |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989 | 4mg/L | FA2004B电子天平 (CYZH/YQ030) (2022.06.03) 101-2AB电热鼓风干燥箱 (CYZH/YQ104) (2021.11.26) |
|  | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 0.5mg/L | SPX-150BⅢ生化培养箱(CYZH/YQ047)(2021.04.16) JPSJ-605F溶解氧测定仪 (CYZH/YQ083)(2021.03.23) |
|  | 石油类 | 水质石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ970-2018 | 0.01mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048)(2021.06.07) |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987 | 0.05mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048)(2021.06.07) |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |  |
|  | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05mg/L |  |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | / | PHBJ-260F便携式pH计 (CYZH/YQ107) (2022.10.18) |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T5750.4-2006（7.1） | 1.0mg/L | 25mL聚四氟乙烯滴定管 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法GB/T 5750.4-2006 (8.1) | 4mg/L | FA2004B电子天平 (CYZH/YQ030) (2022.06.03) |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6新世纪紫外可见分光光度计(CYZH/YQ057)(2022.06.06) |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (10.1) | 0.004mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 (9.1) | 0.002mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (4.2) | 0.002mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 碳酸盐 | 水和废水监测分析方法（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）第三篇第一章十二（一） | / | 25mL聚四氟乙烯滴定管 |
|  | 重碳酸盐 |  | / |  |
|  | 钠 | 水质钾、钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989 | 0.01mg/L | Z-5000原子吸收光度计 (CYZH/YQ013)(2022.04.16) |
|  | 钾 |  | 0.05mg/L |  |
|  | 钙 | 水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |  |
|  | 镁 |  | 0.002mg/L |  |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |  |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.01mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法（热法） GB/T 5750.5-2006 (2.1) | 5mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048)(2021.06.07) |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (2.1) | 1.0mg/L | 25mL聚四氟乙烯滴定管 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L | SK-2003AZ原子荧光光谱仪 (CYZH/YQ014) (2022.06.03) |
|  | 汞 |  | 0.04μg/L |  |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（9.1） | 0.5μg/L | AA-7020原子吸收分光光度计(CYZH/YQ100) (2023.04.15) |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（11.1） | 2.5μg/L |  |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | PXSJ-226离子计 (CYZH/YQ137) (2022.06.03) |
|  | 总大肠 菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法 GB/T5750.12-2006（2.2） | / | SPX-150B生化培养箱(CYZH/YQ023) (2022.06.03) |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006（2.1） | / |  |
|  | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006(5.2) | 0.2mg/L | U-2900紫外可见分光光度计(CYZH/YQ048) (2022.06.06) |
|  | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 (10.1) | 0.001mg/L |  |

## 8.2人员资质

验收监测采样和分析人员，均持证上岗；样品的采集、保存、运输、交接等严格按照相关技术规范的规定执行；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

## 8.3验收监测质量控制和质量保证措施

8.3.1废水

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》的要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。实验室分析过程中采取明码质控、明码平行、加标回收等质控措施。水质质控数据见表8-2。

表 8-2   废水检测分析质控数据表

| 项目 | 单位 | 标准样品编号 | 测定值 | 置信范围 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月9日 | 11月10日 |  |  |
| 总磷 | mg/L | GSB07-3169-2014/203996 | 0.23 | 0.21 | 0.223±0.013 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | GSB07-3164-2014/2005156 | 0.206 | 0.203 | 0.205±0.017 | 合格 |
| 化学需氧量 | mg/L | GSB07-3161-2014/2001156 | 22 | 23 | 22.3±2.1 | 合格 |
| 石油类 | mg/L | 337203 | 31.3 | 31.3 | 30.7±2.3 | 合格 |
| 总氮 | mg/L | GSB07-3168-2014/203276 | 4.11 | 4.07 | 4.30±0.27 | 合格 |
| 总砷 | μg/L | GSB07-3171-2014/200456 | 20.8 | 19.7±1.9 | 合格 |
| 总铅 | mg/L | GSB07-1183-2000/201234 | 0.247 | 0.248±0.016 | 合格 |
| 总镉 | μg/L | GSB07-1185-2000/201432 | 57.9 | 59.9±3.7 | 合格 |

8.3.2废气

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校正，采样前进行现场检漏。采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）监测方法进行，采样前流量校准数据见表5-3。

表 8-3   大气采样器校准记录

| 校准仪器 | 崂应8040型高精度综合校准仪（CYZH/YQ124） |
| --- | --- |
| 校准日期 | 检测仪器 | 左通道（mL/min） | 右通道（mL/min） |
| 11月9日 | 大气采样器QC-2 | 962.5 | 963.0 |
|  | 大气采样器QC-2 | 993.2 | 994.3 |
|  | 大气采样器QC-2 | 966.7 | 965.8 |
|  | 大气采样器QC-2 | 981.5 | 981.0 |
| 11月10日 | 大气采样器QC-2 | 962.4 | 962.8 |
|  | 大气采样器QC-2 | 993.1 | 993.6 |
|  | 大气采样器QC-2 | 966.8 | 966.9 |
|  | 大气采样器QC-2 | 981.2 | 981.6 |

废气质控数据见表8-4

表 8-4   废气检测分析质控数据表

| 项目 | 单位 | 标准样品编号 | 测定值 | 置信范围 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月9日 | 11月10日 |  |  |
| 氨 | mg/L | GSB07-1196-2000/206911 | 1.14 | 1.18 | 1.17±0.06 | 合格 |
| 甲烷 | umol/mol | GBW（E）061833/L173503163 | 10.02 | 10(2%) | 合格 |

8.3.3固体废物

固废质控数据见表8-5

表 8-5   固废检测分析质控数据表

| 项目 | 单位 | 标准样品编号 | 测定值 | 置信范围 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | mg/kg | GBW07423/GSS-9 | 0.033 | 0.032±0.003 | 合格 |
| 砷 | mg/kg |  | 7.62 | 8.4±1.3 | 合格 |
| 铜 | mg/kg |  | 24.4 | 25±3 | 合格 |
| 镍 | mg/kg |  | 30.7 | 33±3 | 合格 |
| 铬 | mg/kg |  | 75.5 | 75±5 | 合格 |
| 锌 | mg/kg |  | 60.5 | 61±5 | 合格 |
| 铅 | mg/kg |  | 24.5 | 25±3 | 合格 |
| 镉 | mg/kg |  | 0.10 | 0.10±0.02 | 合格 |

8.3.4地表水

地表水质控数据见表8-6

表 8-6   地表水检测分析质控数据表

| 项目 | 单位 | 标准样品编号 | 测定值 | 置信范围 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11月9日 | 11月10日 |  |  |
| 总磷 | mg/L | GSB07-3169-2014/203996 | 0.23 | 0.21 | 0.223±0.013 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | GSB07-3164-2014/2005156 | 0.206 | 0.203 | 0.205±0.017 | 合格 |
| 化学需氧量 | mg/L | GSB07-3161-2014/2001156 | 22 | 23 | 22.3±2.1 | 合格 |
| 总氮 | mg/L | GSB07-3168-2014/203276 | 4.11 | 4.07 | 4.30±0.27 | 合格 |

8.3.5地下水

地下水质控数据见表8-7

表 8-7   地下水检测分析质控数据表

| 项目 | 单位 | 标准样品编号 | 测定值 | 置信范围 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | mg/L | GSB07-3164-2014/2005156 | 0.206 | 0.205±0.017 | 合格 |
| 锰 | mg/L | GSB07-1189-2000/202527 | 1.49 | 1.52±0.06 | 合格 |
| 总砷 | μg/L | GSB07-3171-2014/200456 | 20.8 | 19.7±1.9 | 合格 |
| 钙 | mg/L | BW01101-2QJ-2005 | 1.27 | 1.24±0.080 | 合格 |
| 镁 | mg/L | GSB07-1193-2000/203015 | 0.118 | 0.118±0.008 | 合格 |
| 钠 | mg/L | GSB07-1191-2000/202825 | 1.03 | 1.01±0.06 | 合格 |
| 镉 | mg/L | GSB07-1185-2000/201432 | 58.3 | 59.9±3.7 | 合格 |
| 铅 | mg/L | GSB07-1183-2000/201231 | 35.4 | 35.3±1.9 | 合格 |

8.3.6噪声

噪声质控数据见表8-8

表 8-8   噪声质控数据表单位：dB（A）

| 测量日期 | 校准声级 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 示值偏差 | 测量后 | 示值偏差 |  |
| 2021年11月9日 | 昼间 | 94.0 | 0 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  | 夜间 | 94.0 | 0 | 94.0 | 0 | 合格 |
| 2021年11月10日 | 昼间 | 94.0 | 0 | 94.0 | 0 | 合格 |
|  | 夜间 | 94.0 | 0 | 94.0 | 0 | 合格 |
| 气象条件 | 2021.11.9：天气晴，昼间风速0.6m/s、夜间风速0.6m/s 2021.11.10：天气晴，昼间风速1.1m/s、夜间风速0.8m/s |
| 备注 | 标准发声源声级为94.0dB(A)。测量前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A），测量数据有效。 |

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司根据本项目验收监测方案对项目废气、废水及厂界噪声进行验收监测工作，验收监测期间，项目各环保设施运行正常。验收期间工况见表9-1。

表 9-1   监测期间项目工况一览表

| 监测时间 | 设计生活污水处理量 | 实际生活污水处理量 | 工况负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年11月9日 | 15万m3/d | 13.36万m3/d | 89.1% |
| 2021年11月10日 |  | 13.18万m3/d | 87.9% |

## 9.2污染物排放监测结果

### 9.2.1废气验收监测结果与评价

（1）有组织废气

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对生物除臭废气排放口出口进行监测。有组织废气监测结果见表9-2。

表 9-2   有组织废气监测结果

| 监测日期 | 2021.11.9 |
| --- | --- |
| 监测点位 | 1#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 229 | 229 | 309 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.012 | 0.023 | 0.008 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0006 | 0.0012 | 0.0004 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.184 | 0.200 | 0.215 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.010 | 0.010 | 0.011 |

| 监测日期 | 2021.11.10 |
| --- | --- |
| 监测点位 | 1#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 977 | 724 | 724 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.074 | 0.074 | 0.026 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0022 | 0.0017 | 0.0010 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.403 | 0.354 | 0.254 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.012 | 0.008 | 0.010 |
| 监测日期 | 2021.11.9 |
| 监测点位 | 2#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 229 | 309 | 229 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.015 | 0.009 | 0.008 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0008 | 0.0005 | 0.0004 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.141 | 0.130 | 0.154 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| 监测日期 | 2021.11.10 |
| 监测点位 | 2#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 724 | 977 | 549 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.042 | 0.067 | 0.021 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0012 | 0.0018 | 0.0008 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.272 | 0.286 | 0.241 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.008 | 0.008 | 0.009 |
| 监测日期 | 2021.11.9 |
| 监测点位 | 3#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 173 | 173 | 229 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.024 | 0.008 | 0.013 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0013 | 0.0004 | 0.0006 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.156 | 0.135 | 0.125 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.009 | 0.007 | 0.006 |
| 监测日期 | 2021.11.10 |
| 监测点位 | 3#排气筒 | 排气筒高度（m） | 15 |
| 监测结果 |
| 监测项目 | 监测频次 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 臭气 浓度* | 实测排放浓度 | 724 | 549 | 724 |
| 硫 化 氢 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.021 | 0.027 | 0.045 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0005 | 0.0010 | 0.0018 |
| 氨 | 实测排放浓度（mg/m3） | 0.324 | 0.232 | 0.177 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.007 | 0.009 | 0.007 |
| 备注： |  |

由表9-2可以看出：项目生物除臭废气1#、2#、3#排气筒出口臭气浓度、氨、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的排放要求。

（2）油烟

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对食堂油烟处理排放口出口进行监测。油烟监测结果见表9-3。

表 9-3   无组织废气监测结果

| 监测结果 |
| --- |
| 监测 点位 | 监测项目 | 监测频次 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 平均 |
| 油烟净化设备出口 | 灶头投影面积（m2） | 2.54 |
|  | 标况体积V（L） | 192.3 | 163.5 | 159.0 | 138.0 | 149.3 | 160.4 |
|  | 标干烟气流量（m3/h） | 2568 | 2177 | 2106 | 1841 | 1992 | 2137 |
|  | 单个灶头基准排风量（m3/h） | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | / |
|  | 实测排放浓度（mg/m3） | 1.37 | 1.59 | 1.54 | 1.97 | 1.70 | 1.63 |
|  | 基准灶头个数（个） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | / |
|  | 基准排放浓度（mg/m3） | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
|  | 标准限值（mg/m3） | 2.0 |

由表9-3可以看出：项目油烟净化设备出口油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB 18483-2001）的排放要求。

（3）无组织废气

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对项目无组织废气进行监测，无组织废气监测结果见表9-4。

表 9-4   无组织废气监测结果

| 采样 时间 | 监测点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 2021.11.9 | 1#上风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.070 | 0.063 | 0.074 | 0.060 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.06 |
|  | 2#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.077 | 0.083 | 0.079 | 0.092 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.06 |
|  | 3#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | 13 | 15 | 13 | 14 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.119 | 0.104 | 0.100 | 0.106 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.06 |
|  | 4#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | 12 | 11 | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.088 | 0.110 | 0.086 | 0.113 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.06 |
|  | 5#生物池 | 甲烷 | % | 2.22×10-4 | 2.13×10-4 | 2.17×10-4 | 3.02×10-4 | 1 |
| 2021.11.10 | 1#上风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.062 | 0.071 | 0.079 | 0.066 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.06 |
|  | 2#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.099 | 0.112 | 0.089 | 0.077 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.06 |
|  | 3#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.086 | 0.124 | 0.095 | 0.082 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.019 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.06 |
|  | 4#下风向 | 臭气 浓度* | 无量纲 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.070 | 0.106 | 0.100 | 0.085 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.06 |
|  | 5#生物池 | 甲烷 | % | 2.96×10-4 | 3.03×10-4 | 3.05×10-4 | 3.02×10-4 | 1 |

由表9-4可以看出，本项目厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、生物池甲烷的监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。

### 9.2.2废水验收监测结果与评价

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对项目西安市北石桥（二污一期）污水处理厂进口、出口废水进行监测，废水监测结果见表9-5。

表 9-5   项目进水监测结果表

| 监测项目 | 11月9日 |
| --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| pH值 （无量纲） | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | / |
| 色度（倍） | 20 | 20 | 30 | 20 | 22 |
| 总磷（mg/L） | 4.83 | 4.34 | 2.78 | 2.21 | 3.54 |
| 总氮（mg/L） | 25.3 | 28.2 | 29.4 | 28.4 | 27.8 |
| 氨氮（mg/L） | 20.6 | 23.8 | 22.6 | 25.6 | 23.2 |
| 化学需氧量（mg/L） | 252 | 178 | 190 | 356 | 244 |
| 悬浮物（mg/L） | 134 | 92 | 100 | 176 | 126 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 106 | 79.9 | 83.7 | 156 | 106 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 2.2×106 | 1.4×106 | 2.6×106 | 1.4×106 | 1.9×106 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 1.18 | 1.11 |
| 动植物油（mg/L） | 5.06 | 3.79 | 3.88 | 3.98 | 4.18 |
| 石油类（mg/L） | 2.58 | 1.65 | 1.62 | 1.96 | 1.95 |
| 总镉（mg/L） | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 总铅（mg/L） | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 六价铬（mg/L） | 0.081 | 0.087 | 0.078 | 0.111 | 0.089 |
| 总铬（mg/L） | 0.087 | 0.095 | 0.085 | 0.122 | 0.097 |
| 总砷（mg/L） | 4.2×10-3 | 3.8×10-3 | 3.1×10-3 | 4.4×10-3 | 3.9×10-3 |
| 总汞（mg/L） | 2.2×10-4 | 2.3×10-4 | 2.8×10-4 | 6.3×10-4 | 3.4×10-4 |
| 烷基汞 (ng/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 监测项目 | 11月10日 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| pH值 （无量纲） | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |  |
| 色度（倍） | 30 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 总磷（mg/L） | 4.29 | 4.81 | 2.93 | 3.94 | 3.99 |
| 总氮（mg/L） | 32.4 | 26.5 | 32.6 | 33.5 | 31.3 |
| 氨氮（mg/L） | 28.8 | 23.2 | 29.2 | 30.3 | 27.9 |
| 化学需氧量（mg/L） | 372 | 300 | 470 | 256 | 350 |
| 悬浮物（mg/L） | 192 | 146 | 240 | 134 | 178 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 176 | 138 | 227 | 112 | 163 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 1.2×106 | 1.7×106 | 1.4×106 | 1.3×106 | 1.4×106 |
| 阴离子表面活性（mg/L） | 1.69 | 1.15 | 1.36 | 1.55 | 1.44 |
| 动植物油（mg/L） | 3.29 | 4.11 | 3.01 | 3.18 | 3.40 |
| 石油类（mg/L） | 1.52 | 2.23 | 1.49 | 1.47 | 1.68 |
| 总镉（mg/L） | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
| 总铅（mg/L） | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 六价铬（mg/L） | 0.140 | 0.081 | 0.095 | 0.119 | 0.109 |
| 总铬（mg/L） | 0.152 | 0.087 | 0.101 | 0.131 | 0.118 |
| 总砷（mg/L） | 1.9×10-3 | 4.5×10-3 | 3.2×10-3 | 3.4×10-3 | 3.3×10-3 |
| 总汞（mg/L） | 3.0×10-4 | 3.9×10-4 | 3.8×10-4 | 3.7×10-4 | 3.6×10-4 |
| 烷基汞 (ng/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 数字后加“ND”表示监测结果低于方法检出限。 |

表 9-6   项目出水监测结果表

| 监测 项目 | 11月9日 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| pH值 (无量纲) | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | / | 6-9 |
| 色度（倍） | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 总磷（mg/L） | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 6.28 | 7.92 | 7.15 | 6.73 | 7.02 | 12 |
| 氨氮（mg/L） | 0.124 | 0.180 | 0.160 | 0.198 | 0.166 | 1.5 |
| 悬浮物（mg/L） | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 化学需氧量（mg/L） | 15 | 19 | 16 | 25 | 19 | 30 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 6 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 20ND | 20ND | 20ND | 20ND | 20ND | 1000 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05 | 0.05ND | 0.5 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 1.0 |
| 石油类（mg/L） | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 1.0 |
| 总镉（mg/L） | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 |
| 总铅（mg/L） | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.1 |
| 六价铬（mg/L） | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.1 |
| 总铬（mg/L） | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.05 |
| 总砷（mg/L） | 3×10-4 | 1.3×10-3 | 1.5×10-3 | 1.3×10-3 | 1.1×10-3 | 0.1 |
| 总汞（mg/L） | 1.7×10-4 | 2.6×10-4 | 1.4×10-4 | 2.7×10-4 | 2.1×10-4 | 0.1 |
| 烷基汞(ng/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 流量（m3/h） | 5466.4 | 4995.1 | 6110.4 | 5696.3 |  | / |
| 监测 项目 | 11月10日 | 标准限值 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| pH值 (无量纲) | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | / | 6⁓9 |
| 色度（倍） | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 总磷（mg/L） | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.3 |
| 总氮（mg/L） | 6.34 | 6.70 | 7.23 | 6.84 | 6.78 | 12 |
| 氨氮（mg/L） | 0.180 | 0.214 | 0.093 | 0.088 | 0.144 | 1.5 |
| 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 5 | 4ND | 4 | 10 |
| 化学需氧量（mg/L） | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 30 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 6 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 20ND | 20ND | 20ND | 20ND | 20ND | 1000 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.5 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 1.0 |
| 石油类（mg/L） | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 1.0 |
| 总镉（mg/L） | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.01 |
| 总铅（mg/L） | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.1 |
| 六价铬（mg/L） | 0.007 | 0.004ND | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.1 |
| 总铬（mg/L） | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.05 |
| 总砷（mg/L） | 2.5×10-3 | 1.4×10-3 | 1.5×10-3 | 1.2×10-3 | 1.6×10-3 | 0.1 |
| 总汞（mg/L） | 1.3×10-4 | 6×10-5 | 9×10-5 | 8×10-5 | 9×10-5 | 0.1 |
| 烷基汞(ng/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 流量（m3/h） | 5208.8 | 7288.6 | 4636.4 | 4836.8 | 5492.6 | / |
| 备注 | 数字后加“ND”表示监测结果低于方法检出限。 |

根据表9-6，监测结果表明总排口的总氮的监测结果平均值均符合市政办发[2018]100号《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方

案（2018年-2020年）》中地表水准IV类水质标准，其余项目的监测结果均符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018表1中A标准。

9.2.3环保设施处理效率

本项目为污水处理工程，通过监测，项目运营期间污水处理构筑物对废水中各污染物去除效率如下表所示。

表 9-7   污水处理设施处理效率

| 污染物 | 单位 | 2021年11月9日 | 2021年11月10日 | 出水标准 限值 | 处理效率（%） 两日平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  |
| TP | mg/L | 3.54 | 0.09 | 3.99 | 0.08 | 0.3 | 97.73 |
| TN | mg/L | 27.8 | 7.02 | 31.3 | 6.78 | 12 | 76.54 |
| 氨氮 | mg/L | 23.2 | 0.166 | 27.9 | 0.144 | 1.5 | 99.38 |
| COD | mg/L | 244 | 19 | 350 | 16 | 30 | 93.82 |
| SS | mg/L | 126 | 5 | 178 | 4 | 10 | 96.89 |
| BOD5 | mg/L | 106 | 4.2 | 163 | 4.1 | 6 | 96.76 |

通过上表可以看出，污水处理厂污水处理构筑物对各项主要污染物的去除率均在75%以上，污水处理设施去除效率较高，可以满足污水处理要求。

9.2.4噪声监测结果与评价

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对项目厂界四周噪声进行监测，噪声监测结果见表9-8。

表 9-8   噪声监测结果表

| 类别 | 监测点位名称 | 11月9日 | 11月10日 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 噪声 | 1#东厂界 | 49.1 | 40.9 | 49.2 | 40.3 | 60 | 50 |
|  | 2#南厂界 | 54.2 | 42.2 | 54.7 | 42.3 | 60 | 50 |
|  | 3#西厂界 | 50.8 | 41.6 | 50.7 | 42.0 | 60 | 50 |
|  | 4#北厂界 | 57.4 | 46.6 | 57.5 | 46.6 | 70 | 55 |
|  | 5#东厂界 | 51.8 | 39.8 | 52.0 | 39.4 | 60 | 50 |
| 敏感点 | 6#华洲城 | 52.2 | 38.4 | 51.9 | 39.7 | 60 | 50 |

根据表9-8，监测结果表明东厂界、南厂界、西厂界及敏感点的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准，北厂界的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的4类标准。

9.2.5污泥监测结果与评价

2021年11月9日—10日，西安创业智慧环境检测有限公司对项目的固体废物（污泥）进行监测，监测结果见表9-9。

表 9-9   污泥监测结果表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 11月9日 | 11月10日 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | pH≥6.5 |
| 污脱车间 | pH （无量纲） | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.5-8.5 |
|  | 含水率（%） | 77.5 | 76.3 | 76.4 | 78.2 | 77.9 | 77.5 | <80% |
|  | 总汞（mg/kg） | 3.66 | 7.82 | 5.74 | 6.76 | 4.98 | 5.95 | 15 |
|  | 总砷（mg/kg） | 18.7 | 21.2 | 21.3 | 22.1 | 21.8 | 22.0 | 75 |
|  | 总铜（mg/kg） | 104 | 108 | 107 | 103 | 106 | 107 | 1500 |
|  | 总锌（mg/kg） | 345 | 356 | 327 | 290 | 334 | 331 | 3000 |
|  | 总镍（mg/kg） | 38.3 | 41.5 | 42.6 | 25.7 | 40.2 | 40.5 | 200 |
|  | 总铬（mg/kg） | 98.0 | 110 | 105 | 100 | 106 | 99.7 | 1000 |
|  | 总铅（mg/kg） | 35.7 | 32.3 | 38.3 | 36.9 | 37.4 | 34.6 | 1000 |
|  | 总镉（mg/kg） | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.66 | 20 |

根据表9-9，监测结果表明污泥监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表6污泥农用时污染物在中性和碱性土壤上的标准限值，脱水后污泥含水率符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》污泥控制标准中4.3.2的要求，污泥pH监测结果满足《农用污泥中污染物控制标准》表4中污泥农用时的标准要求。

9.2.6地表水监测结果及评价

该污水处理厂纳污河流为皂河，为保护受纳水体水质，确保污水处理厂正常运行，使其出水水质符合国家规定的废水排放标准，保证项目达到设计要求，本次共布设2个监测点：项目排污口上游500m、项目排污口下游1500m。

2021年11月9日—10日进行了地表水监测，监测统计结果见表9-10。

表 9-10   项目地表水监测结果表

| 监测 项目 | 11月9日（排污口上游500m） | 11月9日（排污口下游1500m） | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| pH值 (无量纲) | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6-9 |
| 总氮（mg/L） | 7.78 | 9.82 | 9.29 | 6.83 | 5.64 | 7.76 | 6.77 | 8.48 | 1.5 |
| 氨氮（mg/L） | 0.659 | 0.728 | 0.712 | 0.533 | 0.454 | 0.412 | 0.481 | 0.496 | 1.5 |
| 总磷（mg/L） | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 |
| 化学需氧量（mg/L） | 29 | 29 | 28 | 25 | 21 | 23 | 25 | 21 | 30 |
| 悬浮物（mg/L） | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | / |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6 |
| 粪大肠 菌群(MPN/L) | 90 | 1.4×102 | 1.1×102 | 1.4×102 | 2.2×102 | 2.2×102 | 1.1×102 | 1.7×102 | 20000 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.3 |
| 石油类（mg/L） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01ND | 0.01 | 0.01 | 0.01ND | 0.5 |
| 监测 项目 | 11月10日（排污口上游500m） | 11月10日（排污口下游1500m） | 标准 限值 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| pH值 (无量纲) | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6-9 |
| 总氮（mg/L） | 9.67 | 10.2 | 9.90 | 9.76 | 8.49 | 8.62 | 7.15 | 7.30 | 1.5 |
| 氨氮（mg/L） | 0.750 | 0.693 | 0.702 | 0.702 | 0.328 | 0.286 | 0.549 | 0.478 | 1.5 |
| 总磷（mg/L） | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.48 | 0.22 | 0.3 |
| 化学需氧量（mg/L） | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 30 |
| 悬浮物（mg/L） | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | / |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 6 |
| 粪大肠 菌群(MPN/L) | 90 | 1.4×102 | 1.1×102 | 2.3×102 | 1.7×102 | 1.4×102 | 1.7×102 | 2.2×102 | 20000 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.3 |
| 石油类（mg/L） | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01ND | 0.01ND | 0.5 |
| 备注 | 数字后加“ND”表示监测结果低于方法检出限。 |

根据表9-10，监测结果表明项目上游500m、下游1500m地表水的的监测结果（除总氮外）均满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类标准限值。依据监测结果项目下游1500米处的总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量的监测结果均较项目上游500米处有不同程度降低，符合本次提标改造改善皂河水质的目的。

9.2.7地下水监测结果及评价

依据环评为了掌握厂区周边地区地下水环境质量状况，确保各项污染防渗措施得以落实，在项目地的周边布设1个地下水监测点位，2021年11月9日进行了地下水监测，监测统计结果见表9-11。

表 9-11   项目地下水监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西窑村 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度 | mg/L | 477 | 450 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 1.30×103 | 1000 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.092 | 0.50 |
|  | 铬（六价） | mg/L | 0.005 | 0.05 |
|  | 挥发酚类 | mg/L | 0.002ND | 0.002 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.002ND | 0.05 |
|  | 砷 | mg/L | 1.9×10-3 | 0.01 |
|  | 汞 | mg/L | 4×10-5ND | 0.001 |
|  | 钠 | mg/L | 83.4 | 200 |
|  | 钾 | mg/L | 9.10 | / |
|  | 钙 | mg/L | 135 | / |
|  | 镁 | mg/L | 33.5 | / |
|  | 氯化物 | mg/L | 142 | 250 |
|  | 碳酸盐 | mg/L | 未检出 | / |
|  | 重碳酸盐 | mg/L | 185.6 | / |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 206 | 250 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0005ND | 0.005 |
|  | 铅 | mg/L | 0.0035 | 0.01 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03ND | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01ND | 0.10 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.43 | 1.0 |
|  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1 | 3.0 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 59 | 100 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.57 | 20.0 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.015 | 1.00 |
| 备注 | 数字后加“ND”表示监测结果低于方法检出限。 |

根据表9-11，监测结果表明项目地下水监测结果（除总硬度、溶解性总固体外，地下水中溶解性总固体和总硬度超标主要是区域地质原因导致）均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准限值，与环评时的监测结果无显著变化。

## 9.3污染物排放总量核算

根据验收监测期间两日监测结果最大值计算，本项目总排口污染物排放总量如下表所示：

表9-12   污染物总量核算一览表

| 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目实施后厂区排放量 | 原有工程实际排放量 | 环评削减量 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 18 | 871.84t/a | 2737.5t/a | 1095t/a | 合格 |
| 氨氮 | 0.155 | 7.51t/a | 273.75t/a | 191.65t/a | 合格 |

根据本次监测结果，核算污水处理厂提标改造工程废水中污染物排放量为化学需氧量：871.84/a；氨氮：7.51t/a，化学需氧量削减量为1865.66/a，氨氮削减量为266.24t/a。满足环评批复中下发的总量削减指标要求。

## 9.4 环境管理制度落实情况

经检查，西安市北石桥（二污一期）污水处理厂工程在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，及时履行各项环保手续的报批，在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。

公司制定有《环境保护工作责任制》，明确了各级环境保护机构的环境管理职责、各相关人员的环境管理要求，建立了完善的环境管理制度，形成了权责清晰的环境保护管理体系，用以规范环境保护工作流程。

项目对原有危废暂存间进行拆除后重建，新建的危废暂存间建筑面积25m2，双锁设置，设立危废台账，建设危险废物管理制度，并设置危险废物标识标牌。项目危险废物暂存于危废暂存间，定期交由陕西水发环境有限公司统一处理。

项目按照排污许可名录为简化管理，已于2021年12月23日取得排污许可证（证书编号：91610131668679180Q002V）。

项目风险属于一般风险，已编制突发环境应急预案，并与2019年5月30日在西安市生态环境局雁塔分局备案。

# 10、验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

### 10.1.1工程概况

西安市北石桥（二污一期）污水处理厂厂址位于昆明路368号，经十三路以东，大寨路以北，北石桥村村东，本次提标改造和加盖除臭工程位于西安市北石桥（二污一期）污水处理厂现有厂区内，项目新增占地面积8524.07m2，地理位置中心坐标为（34.251331°N，108.845255°E）。本次提标改造维持厂区现有污水处理规模15万m3/d不变，污水处理工艺为：污水→粗格栅及进水泵房→填料细格栅→曝气沉砂池→多段多级AO+MBBR（多段多级AO池改造）→底部曝气DE氧化沟+MBBR（DE氧化沟改造）→终沉池→微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池→臭氧接触池+接触消毒池+巴氏计量槽→尾水排放。污泥处理工艺为：污泥浓缩、脱水，出厂污泥含水率不大于80%。项目于2020年10月开工建设，2021年4月建设完成。本项目总投资为25229.0万元，其中环保投资2820.0万元，占总投资的11.18%。

监测期间，项目主体工程及污染治理设施运行稳定，各项环保设施均运行正常，满足验收监测技术规范要求。

### 10.1.2环保设施监测结果

（1）废气

项目废气主要为污水处理过程产生的恶臭气体，对进水井、粗格栅、细格栅及曝气沉砂池、单管出水井、厌氧池、厌氧选择池、DE氧化沟、多段多级AO生物池、化学除磷池、污泥储池、污泥脱水机房等进行加盖处理，新建臭气收集管路系统及3套除臭设备（生物除臭滤池+光解除臭），处理后废气通过3个15m排气筒排放，排放口设有采样口和采样平台。经监测，有组织氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准要求。

（2）废水

西安市北石桥（二污一期）污水处理厂厂区生活污水经厂内污水管道系统收集进入污水提升泵房，与城市污水共同进入污水处理系统进行处理。污水处理厂建设规模为15万m3/d，采用DE氧化沟+MBBR+多级多段AO+MBBR+高效沉淀+反硝化滤池工艺，污水处理厂出水排入皂河。经监测，项目总排口的总氮的监测结果均符合市政办发[2018]100号《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018年-2020年）》中地表水准IV类水质标准，其余项目的监测结果均符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018表1中A标准。

（3）噪声

项目噪声主要为设备运行产生噪声。项目设置专门的风机房，对风机进出风口采用消声处理，同时对排气管道和基础作阻尼减振处理；机房内壁贴吸声材料，以降低设备噪声，尽可能采用潜水泵，室内泵安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减震器。监测验收期间，本项目东厂界、南厂界、西厂界及敏感点的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准，北厂界的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的4类标准，为达标排放。

（4）固体废物

本项目运营期产生固体废物主要为格栅拦截的栅渣、沉淀池沉砂、污泥及职工生活垃圾、餐饮垃圾、废药剂包装物、废机油等。格栅拦截的栅渣和曝气沉砂池产生的沉砂产生后由西安谦和环保工程有限公司送至垃圾处理厂处置。废药剂包装物产生后收集暂存于一般固废暂存间，定期由药剂厂家回收处置。生活垃圾产生后经垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。餐饮垃圾经收集后委托西安谦和环保工程有限公司处置。废机油产生后先分类、分区暂存于厂区的危废暂存间，委托陕西水发环境有限公司进行处置。含油废抹布、废手套等属于危险废物产生后采用专用收集桶收集，委托陕西水发环境有限公司进行处置。污泥进入脱水机房浓缩机内进行浓缩，再通过污泥输送管道输送至污泥脱水车间进行脱水，脱水后污泥含水率＜80%，脱水后的污泥由陕西至双力诚实业有限公司运输至中节能（西安）生态环保有限公司进行无害化处置。经监测，项目排放污泥中总汞、总砷、总镉、总铬、总镍、总铅、总砷、总铜、总锌含量均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥在中性和碱性土壤农用时污染物控制标准限值。

### 10.1.3环境管理及“三同时”核查结果

经检查，项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，及时履行各项环保手续的报批，在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。

项目按照排污许可名录为简化管理，已于2021年12月23日取得排污许可证（证书编号：91610131668679180Q002V）。

项目风险属于一般风险，已编制突发环境应急预案，并与2019年5月30日在西安市生态环境局雁塔分局备案。

## 10.2工程建设对环境的影响

通过现场勘查和验收监测，西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程项目各环保设施及治理措施落实到位。经监测，提标改造后污水处理厂收纳水体上游500m和下游1500m地表水的监测结果（除总氮外）均满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类标准限值，依据监测结果项目下游1500米处的总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量的监测结果均较项目上游500米处有不同程度降低，符合本次提标改造改善皂河水质的目的；污水处理厂周边地下水监测结果均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准限值，与环评时的监测结果无显著变化；项目东厂界、南厂界、西厂界及敏感点的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的2类标准，北厂界的监测点位昼间及夜间监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的4类标准。综上所述，西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程对环境影响较小。

## 10.3验收结论

综上所述，西安市北石桥（二污一期）污水处理厂工程已基本落实环境影响评价报告及批复所提环境污染防治措施，各项目污染物排放均能达到相应排放标准限值要求，项目运行对周边环境影响较小，符合建设项目环保设施竣工验收要求。

## 10.4建议

1、对生产设备和环保治理设备每年应定期检修维护，加强生产设备和环保治理设施的日常管理维修，确保生产设施和环保治理设施正常运行，污染物做到达标排放。

2、加强环境保护制度的落实，加强处理设施巡查记录、运行记录及污染物处置台账的落实管理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：西安创业水务有限公司                       填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 西安市北石桥（二污一期）污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程 | 项目代码 | 2019-610113-78-03-056381 | 建设地点 | 西安市昆明路 368 号西安市北石桥（二污一期）污水处理厂厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | D4620污水处理及其再生利用 | 建设性质 | (新建 ( 改扩建 (技改 |
|  | 设计生产能力 | 日处理污水量15万m3 | 实际生产能力 | 日处理污水量15万m3 | 环评单位 | 陕西企科环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市生态环境局雁塔分局 | 审批文号 | 市环雁函[2020]89号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年10月 | 竣工日期 | 2021年4月 | 排污许可证申领日期 | 2021年12月23日 |
|  | 环保设施设计单位 | 天津市市政工程设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 中建三局集团有限公司、北京市市政四建设工程有限责任公司 | 本工程排污许可证编号 | 91610131668679180Q002V |
|  | 验收单位 | 西安创业水务有限公司 | 环保设施监测单位 | 西安创业智慧环境检测有限公司 | 验收监测时工况 | 正常 |
|  | 投资总概算（万元） | 25229.00 | 环保投资总概算（万元） | 2820.0 | 所占比例（%） | 11.18 |
|  | 实际总投资 | 25229.00 | 实际环保投资（万元） | 2820.0 | 所占比例（%） | 11.18 |
|  | 废水治理（万元） | 83 | 废气治理（万元） | 2067 | 噪声治理（万元） | 60 | 固体废物治理（万元） | 610 | 风险投资（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8760小时 |
| 运营单位 | 西安创业水务有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610131668679180Q | 验收时间 | 2021年11月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | COD | / | 18 | 30 | 871.84 | 1865.66 | 871.84 | 2737.5 | / | 871.84 | 871.84 | / | / |
|  |  | 氨氮 | / | 0.155 | 1.5 | 7.51 | 266.24 | 7.51 | 273.75 | / | 7.51 | 7.51 | / | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | 废气量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 | / | / | / | 0.2234 | / | 0.2234 | / | / | 0.2234 | 0.2234 | / | / |
|  |  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0266 | / | 0.0266 | / | / | 0.0266 | 0.0266 | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；大气污染物排放量—吨/年。

附件

附件 1 排污许可证

附件 2 环评批复

附件 3 污泥处置合同

附件 4危险废物处理合同

附件 5 验收监测报告

附件 6 环境应急预案备案表

附件 7 验收公示

附件 8 验收意见及专家签到表

## 附件1

## 附件2

## 附件3

## 附件4

附件 5 验收监测报告

附件 6 环境应急预案备案表

附件 7 验收公示

附件 8 验收意见及专家签到表

# Text boxes

噪声

污水

粗格栅

细格栅

曝气沉砂池

多级AO+MBBR

底部曝气DE氧化沟+MBBR

终沉池

微絮凝过滤+高效沉淀池+反硝化深床滤池

臭氧接触池

接触消毒池+巴氏计量槽

尾水排放

皂河

提升泵房

栅渣

栅渣

污泥、噪声

污泥、噪声

污泥、噪声

污泥

污泥、噪声

臭氧

恶臭源密封

恶臭气体收集

风机

布气系统

生物滤池+光解除臭

15m排气筒排放